## Hoja1
Junction (ID) | X (m) | Y (m) | Z (m) | Flow Demand (Lps) | Piezometric Head (m) | Reservoir (ID) | X (m) | Y (m) | Z (m) | Hydraulic Head (m) | Pipe (ID) | Start Node (ID) | End Node (ID) | Diameter (mm) | Length (m) | Minor Losses Coefficient (-) | Flow Rate (Lps) | Number of nodes | 68
1 | 656582.88 | 963296.25 | 2.9 | 10.01 | 49.7221 | 15 | 662492.56 | 962874.81 | 57 | 57 | 1 | 1 | 2 | 200 | 977.36 | 0 | -6.1367 | Number of reservoirs | 3
2 | 657289.06 | 963069.5 | 5 | 12.43 | 49.932 | 43 | 658738.69 | 962454.75 | 53.08 | 53.08 | 2 | 3 | 4 | 200 | 443.17 | 0 | -10.3315 | Number of pipes | 99
3 | 656852.19 | 963283.19 | 3.5 | 8.5 | 50.4232 | 65 | 662568.19 | 960492.44 | 55 | 55 | 3 | 3 | 5 | 200 | 1410.77 | 0 | -2.0419 | Piezometric head constraint (m) | 20
4 | 657294.63 | 963262.25 | 3.8 | 8.5 | 50.6633 | [5 empty] | 4 | 3 | 1 | 100 | 269.61 | 0 | 3.8733 | Absolute roughness (mm) | 0.0015
5 | 657933.44 | 963588.94 | 2.2 | 12.12 | 50.4673 | [5 empty] | 5 | 6 | 7 | 700 | 116.52 | 0 | 0
6 | 661346.75 | 960658.38 | 7 | 1.63 | 48.8085 | [5 empty] | 6 | 6 | 8 | 200 | 203.06 | 0 | 22.4705
7 | 661252.19 | 960607.19 | 6.5 | 0 | 48.8085 | [5 empty] | 7 | 9 | 6 | 400 | 2309.14 | 0 | 15.7061
8 | 661547.63 | 960688.13 | 5.2 | 33.6 | 48.3659 | [5 empty] | 8 | 10 | 11 | 700 | 1479.98 | 0 | -16.4
9 | 660262.19 | 961842.69 | 4.3 | 4.38 | 48.9044 | [5 empty] | 11 | 15 | 14 | 150 | 43.97 | 0 | 116.3959
10 | 659947.69 | 961952.63 | 5.2 | 16.4 | 51.8772 | [5 empty] | 12 | 13 | 17 | 250 | 589.16 | 0 | -3.1658
11 | 659120.75 | 962107.19 | 28 | 29.77 | 51.8818 | [5 empty] | 13 | 18 | 13 | 200 | 618.53 | 0 | 4.3242
12 | 661689.69 | 962215.25 | 3.2 | 0.49 | 49.0633 | [5 empty] | 14 | 18 | 19 | 125 | 341.1 | 0 | -4.5851
13 | 661623.88 | 962717.69 | 3.2 | 7.49 | 49.2337 | [5 empty] | 15 | 20 | 18 | 200 | 341.92 | 0 | 4.7691
14 | 662482.81 | 962917.75 | 19.2 | 6.06 | 49.281 | [5 empty] | 16 | 21 | 20 | 300 | 434.24 | 0 | -15.6901
17 | 662131.88 | 963005.56 | 4 | 2.77 | 49.2474 | [5 empty] | 17 | 22 | 23 | 300 | 240.59 | 0 | -13.2854
18 | 661006.88 | 962760.81 | 3.5 | 5.03 | 49.3054 | [5 empty] | 18 | 24 | 25 | 600 | 957.44 | 0 | 103.6396
19 | 660673.44 | 962792.06 | 2.8 | 4.81 | 49.7173 | [5 empty] | 19 | 14 | 24 | 600 | 171.04 | 0 | 110.3359
20 | 661012 | 963102.44 | 2.7 | 21.04 | 49.3525 | [5 empty] | 20 | 24 | 17 | 800 | 235.57 | 0 | 0.1463
21 | 661221.06 | 963474.69 | 1.8 | 16.94 | 49.2812 | [5 empty] | 21 | 26 | 17 | 700 | 3.59 | 0 | 5.7895
22 | 661856.94 | 963711.13 | 2.1 | 10.41 | 49.2542 | [5 empty] | 22 | 26 | 27 | 125 | 324.36 | 0 | -2.0003
23 | 661860.75 | 963473.88 | 2 | 2.17 | 49.2835 | [5 empty] | 24 | 21 | 22 | 250 | 749.74 | 0 | 4.0738
24 | 662326 | 962957.19 | 18.7 | 6.55 | 49.2474 | [5 empty] | 25 | 23 | 21 | 450 | 639.7 | 0 | 5.3236
25 | 662031.81 | 962086.69 | 3.2 | 10.41 | 49.0799 | [5 empty] | 26 | 27 | 23 | 350 | 422.95 | 0 | 20.7791
26 | 662135.06 | 963007.19 | 1.6 | 2.78 | 49.2474 | [5 empty] | 27 | 20 | 27 | 600 | 843.52 | 0 | 28.0993
27 | 661853.69 | 963051 | 3.8 | 5.32 | 49.3383 | [5 empty] | 28 | 19 | 20 | 400 | 609.23 | 0 | 69.5986
28 | 661141.5 | 961352.25 | 4.3 | 3.63 | 48.2922 | [5 empty] | 29 | 28 | 29 | 600 | 179.04 | 0 | 16.9128
29 | 661319.63 | 961368.81 | 3.6 | 33 | 48.291 | [5 empty] | 30 | 28 | 30 | 200 | 570.9 | 0 | -7.3024
30 | 660878.69 | 961712.13 | 3.2 | 6 | 48.4591 | [5 empty] | 31 | 30 | 28 | 250 | 575.73 | 0 | 13.2404
31 | 660390.13 | 962876.63 | 2.8 | 6.4 | 50.316 | [5 empty] | 32 | 31 | 32 | 200 | 250.28 | 0 | 2.7197
32 | 660381.19 | 963121 | 1.8 | 2.96 | 50.3031 | [5 empty] | 33 | 30 | 33 | 250 | 442.11 | 0 | -4.0864
33 | 660557.31 | 961781.06 | 3.8 | 3.09 | 48.4752 | [5 empty] | 34 | 34 | 30 | 250 | 762.35 | 0 | 22.4564
34 | 660596.63 | 962340.81 | 2.9 | 3.09 | 49.0277 | [5 empty] | 35 | 35 | 36 | 400 | 1124.9 | 0 | 1.68
35 | 661308 | 961400 | 3.7 | 8.79 | 48.2919 | [5 empty] | 36 | 31 | 11 | 450 | 1903.75 | 0 | -113.3934
36 | 660857.63 | 962345.56 | 2.1 | 1.68 | 48.291 | [5 empty] | 37 | 37 | 31 | 400 | 125.51 | 0 | -104.2737
37 | 660500.44 | 962822.94 | 6.7 | 12.64 | 50.1596 | [5 empty] | 38 | 37 | 38 | 500 | 121.27 | 0 | 91.6337
38 | 660618.31 | 962796.5 | 6.7 | 12.64 | 50.1188 | [5 empty] | 39 | 19 | 38 | 250 | 55.32 | 0 | -78.9937
39 | 660651.25 | 962646.69 | 4.2 | 12.64 | 49.0344 | [5 empty] | 41 | 40 | 39 | 450 | 424.86 | 0 | -28.812
40 | 660461.31 | 962359.19 | 2.9 | 5.56 | 49.0048 | [5 empty] | 42 | 40 | 41 | 150 | 72.8 | 0 | -1.826
41 | 660533.31 | 962348.81 | 2.9 | 2.6 | 49.0121 | [5 empty] | 43 | 9 | 40 | 350 | 554.08 | 0 | -25.0779
42 | 659046.31 | 962535.19 | 28.5 | 4.57 | 51.9241 | [5 empty] | 44 | 33 | 9 | 125 | 305.53 | 0 | -4.9919
44 | 659015 | 962761.75 | 27.3 | 7.56 | 51.8299 | [5 empty] | 45 | 41 | 33 | 100 | 568.35 | 0 | 2.1845
45 | 660704.56 | 963432.5 | 1.1 | 6.21 | 50.3021 | [5 empty] | 46 | 34 | 41 | 200 | 63.81 | 0 | 6.6105
46 | 660447.38 | 963119.13 | 2.5 | 3.09 | 50.3028 | [5 empty] | 47 | 39 | 34 | 600 | 310.76 | 0 | 32.1569
47 | 659504.06 | 963179.19 | 2.8 | 0.59 | 51.7006 | [5 empty] | 48 | 12 | 39 | 800 | 1217.17 | 0 | 73.6089
48 | 659732.88 | 963154.94 | 3.3 | 12.63 | 50.337 | [5 empty] | 49 | 25 | 12 | 700 | 365.82 | 0 | 74.0989
49 | 660377.06 | 963121.75 | 1.8 | 3.41 | 50.3031 | [5 empty] | 50 | 35 | 25 | 250 | 1408.33 | 0 | -19.1307
50 | 660375.88 | 963276.44 | 1.8 | 13.21 | 50.3028 | [5 empty] | 51 | 29 | 35 | 350 | 33.25 | 0 | -8.6607
51 | 659734.19 | 963310.88 | 1.6 | 3.87 | 50.3329 | [5 empty] | 52 | 8 | 29 | 250 | 720.9 | 0 | 7.4265
52 | 660371.38 | 963483.06 | 1.8 | 6.43 | 50.3021 | [5 empty] | 53 | 42 | 11 | 800 | 441.69 | 0 | 159.5634
53 | 659739.94 | 963467.5 | 1.6 | 2.55 | 50.3325 | [5 empty] | 54 | 43 | 42 | 500 | 332.99 | 0 | 329.9337
54 | 659230.13 | 963333.94 | 3.3 | 0 | 50.3362 | [5 empty] | 55 | 44 | 42 | 600 | 229.85 | 0 | -165.8003
55 | 659229.19 | 963481.63 | 2.5 | 11.3 | 50.3363 | [5 empty] | 56 | 45 | 46 | 200 | 500.92 | 0 | -0.4306
56 | 659457.44 | 963155.31 | 2.8 | 3.99 | 51.8086 | [5 empty] | 57 | 47 | 48 | 200 | 232.07 | 0 | 38.9023
57 | 659097.25 | 963096.19 | 3.2 | 7.75 | 51.7622 | [5 empty] | 58 | 32 | 49 | 500 | 5.43 | 0 | -3.0519
58 | 658198.44 | 963134.44 | 3.6 | 1.91 | 51.5955 | [5 empty] | 59 | 46 | 32 | 350 | 66.24 | 0 | -2.8117
59 | 658026.94 | 963233.88 | 3.8 | 0.88 | 50.7776 | [5 empty] | 60 | 50 | 46 | 700 | 232.13 | 0 | 0.709
60 | 658114.75 | 963350.06 | 3.1 | 5.14 | 50.7531 | [5 empty] | 61 | 49 | 50 | 700 | 154.78 | 0 | 11.4607
61 | 658119.75 | 963536.75 | 3 | 5.14 | 50.4688 | [5 empty] | 62 | 48 | 49 | 400 | 645.1 | 0 | 17.9226
62 | 658025.81 | 963147.5 | 4.2 | 7.44 | 50.8209 | [5 empty] | 63 | 51 | 48 | 350 | 157.87 | 0 | -8.3497
76 | 662523.13 | 960626.31 | 4.2 | 0 | 54.9659 | [5 empty] | 64 | 50 | 51 | 300 | 645.79 | 0 | -7.715
82 | 662454 | 963567.13 | 2.1 | 0.01 | 49.2482 | [5 empty] | 65 | 52 | 50 | 450 | 206.69 | 0 | -5.2566
83 | 662458.63 | 963565.25 | 2.1 | 0 | 49.2482 | [5 empty] | 66 | 51 | 53 | 400 | 156.75 | 0 | 3.4355
84 | 659408.69 | 963212.44 | 3.3 | 0.54 | 50.3341 | [5 empty] | 68 | 54 | 55 | 600 | 152.81 | 0 | -2.1402
85 | 662548.06 | 963787.94 | 2.1 | 0.37 | 49.2494 | [5 empty] | 70 | 56 | 47 | 250 | 52.37 | 0 | 39.4923
86 | 659408.69 | 963642.06 | 1.5 | 6.46 | 50.3477 | [5 empty] | 71 | 44 | 57 | 600 | 394.67 | 0 | 102.4447
87 | 658728.69 | 962454.75 | 19.2 | 25 | 52.334 | [5 empty] | 72 | 56 | 44 | 700 | 774.69 | 0 | -55.7956
88 | 659408.69 | 963325.81 | 2.1 | 2.15 | 50.334 | [5 empty] | 73 | 57 | 56 | 300 | 435.58 | 0 | -12.3133
89 | 659408.69 | 963476.63 | 1.5 | 1.75 | 50.3353 | [5 empty] | 74 | 58 | 57 | 600 | 899.67 | 0 | -107.008
[11 empty] | 75 | 59 | 60 | 500 | 198.5 | 0 | 52.4839
[11 empty] | 76 | 55 | 61 | 300 | 1116.15 | 0 | -13.0857
[11 empty] | 78 | 52 | 53 | 150 | 631.8 | 0 | -1.1933
[11 empty] | 79 | 45 | 52 | 250 | 350.97 | 0 | -0.0199
[11 empty] | 81 | 61 | 5 | 800 | 226.03 | 0 | 36.0142
[11 empty] | 82 | 60 | 61 | 300 | 186.77 | 0 | 54.2399
[11 empty] | 83 | 58 | 60 | 125 | 337.24 | 0 | 6.896
[11 empty] | 84 | 62 | 58 | 300 | 173.09 | 0 | -98.202
[11 empty] | 85 | 62 | 2 | 125 | 784.45 | 0 | 4.4225
[11 empty] | 86 | 59 | 62 | 450 | 86.39 | 0 | -86.3395
[11 empty] | 87 | 4 | 59 | 400 | 732.93 | 0 | -32.9756
[11 empty] | 88 | 2 | 4 | 150 | 193.78 | 0 | -14.1442
[11 empty] | 89 | 65 | 6 | 125 | 1744.27 | 0 | 8.3945
[11 empty] | 90 | 65 | 76 | 300 | 154.18 | 0 | 18.5559
[11 empty] | 92 | 86 | 45 | 300 | 1635.69 | 0 | 5.7594
[11 empty] | 93 | 76 | 8 | 150 | 1072.69 | 0 | 18.5559
[11 empty] | 94 | 82 | 83 | 350 | 5 | 0 | 0.0966
[11 empty] | 95 | 82 | 85 | 100 | 240.05 | 0 | -0.1066
[11 empty] | 96 | 22 | 85 | 450 | 841.63 | 0 | 6.9492
[11 empty] | 97 | 26 | 83 | 600 | 601.58 | 0 | -6.5692
[11 empty] | 98 | 5 | 86 | 400 | 1600 | 0 | 21.8523
[11 empty] | 100 | 54 | 84 | 250 | 180 | 0 | 2.1402
[11 empty] | 102 | 83 | 85 | 450 | 240 | 0 | -6.4726
[11 empty] | 103 | 43 | 87 | 100 | 10 | 0 | 25
[11 empty] | 104 | 55 | 89 | 450 | 179.54 | 0 | 6.6776
[11 empty] | 105 | 89 | 53 | 125 | 331.4 | 0 | 0.3077
[11 empty] | 106 | 55 | 88 | 300 | 332.35 | 0 | 2.6008
[11 empty] | 107 | 88 | 51 | 500 | 325.03 | 0 | 6.6708
[11 empty] | 108 | 84 | 88 | 350 | 113.35 | 0 | 1.6002
[11 empty] | 109 | 88 | 89 | 350 | 150.82 | 0 | -4.6199
[11 empty] | 110 | 55 | 86 | 300 | 165.43 | 0 | -9.6329