## Hoja1
Junction (ID) | X (m) | Y (m) | Z (m) | Flow Demand (Lps) | Piezometric Head (m) | Reservoir (ID) | X (m) | Y (m) | Z (m) | Hydraulic Head (m) | Pipe (ID) | Start Node (ID) | End Node (ID) | Diameter (mm) | Length (m) | Minor Losses Coefficient (-) | Flow Rate (Lps) | Number of nodes | 19
2 | 1407.77 | 8608.41 | 0 | 2093.1813 | 89.0418 | 1 | 1957.93 | 9449.84 | 91.44 | 91.44 | 1 | 1 | 2 | 2438.4 | 3535.68 | 0 | 8776.9385 | Number of reservoirs | 1
3 | 873.79 | 7702.27 | 0 | 2093.1813 | 85.8067 | [5 empty] | 2 | 2 | 3 | 2438.4 | 6035.04 | 0 | 7730.3481 | Number of pipes | 42
4 | 809.06 | 6893.2 | 0 | 1998.0368 | 84.8956 | [5 empty] | 3 | 3 | 4 | 2438.4 | 2225.04 | 0 | 6683.7573 | Piezometric head constraint (m) | 77.724
5 | 792.88 | 6019.42 | 0 | 1998.0367 | 84.1277 | [5 empty] | 4 | 4 | 5 | 2438.4 | 2529.84 | 0 | 5684.7393 | Absolute roughness (mm) | 0.0015
6 | 987.05 | 5210.36 | 0 | 1998.0367 | 83.0636 | [5 empty] | 5 | 5 | 6 | 2133.6 | 2621.28 | 0 | 4685.7207
7 | 1197.41 | 4207.12 | 0 | 1998.0367 | 81.5456 | [5 empty] | 6 | 6 | 7 | 2133.6 | 5821.68 | 0 | 3686.7024
8 | 1747.57 | 3559.87 | 0 | 1998.0367 | 80.7367 | [5 empty] | 7 | 7 | 8 | 2133.6 | 2926.08 | 0 | 3805.3242
9 | 2702.27 | 2718.45 | 0 | 3851.0911 | 79.5327 | [5 empty] | 8 | 8 | 9 | 1524 | 3810 | 0 | 1688.6656
10 | 2038.83 | 1779.94 | 0 | 22.6535 | 79.043 | [5 empty] | 9 | 9 | 10 | 1219.2 | 2926.08 | 0 | 662.6142
11 | 3673.14 | 3721.68 | 0 | 3851.0911 | 80.3074 | [5 empty] | 10 | 11 | 9 | 1828.8 | 3413.76 | 0 | 2279.3931
12 | 3996.76 | 5000 | 0 | 2652.7222 | 82.1133 | [5 empty] | 11 | 12 | 11 | 2438.4 | 4419.6 | 0 | 6676.1309
13 | 4110.03 | 6569.58 | 0 | 2652.7222 | 83.3355 | [5 empty] | 12 | 13 | 12 | 3048 | 3718.56 | 0 | 10655.2139
14 | 3867.31 | 7847.9 | 0 | 2093.1813 | 86.3364 | [5 empty] | 13 | 14 | 13 | 3048 | 7345.68 | 0 | 11981.5752
15 | 3042.07 | 8883.5 | 0 | 2093.1813 | 89.4054 | [5 empty] | 14 | 15 | 14 | 3048 | 6431.28 | 0 | 13028.166
16 | 4255.66 | 1731.39 | 0 | 3851.0911 | 77.7777 | [5 empty] | 15 | 1 | 15 | 3352.8 | 4724.4 | 0 | 15822.0957
17 | 1132.69 | 663.43 | 0 | 1302.5749 | 77.7382 | [5 empty] | 16 | 10 | 17 | 1219.2 | 8046.72 | 0 | 651.2875
18 | 5906.15 | 5048.54 | 0 | 2652.7222 | 79.26 | [5 empty] | 17 | 12 | 18 | 1828.8 | 9509.76 | 0 | 2652.7222
19 | 7944.98 | 5113.27 | 0 | 2652.7222 | 77.7763 | [5 empty] | 18 | 18 | 19 | 1524 | 7315.2 | 0 | 1326.3611
20 | 5339.81 | 3220.06 | 0 | 3851.0911 | 79.1516 | [5 empty] | 19 | 11 | 20 | 1828.8 | 4389.12 | 0 | 2471.1921
[11 empty] | 20 | 20 | 16 | 1219.2 | 11704.32 | 0 | 545.6467
[11 empty] | 21 | 9 | 16 | 1524 | 8046.72 | 0 | 1379.8989
[11 empty] | 22 | 1 | 2 | 2438.4 | 3535.68 | 0 | 8776.9385
[11 empty] | 23 | 2 | 3 | 2438.4 | 6035.04 | 0 | 7730.3481
[11 empty] | 24 | 3 | 4 | 2438.4 | 2225.04 | 0 | 6683.7573
[11 empty] | 25 | 4 | 5 | 2438.4 | 2529.84 | 0 | 5684.7393
[11 empty] | 26 | 5 | 6 | 2133.6 | 2621.28 | 0 | 4685.7207
[11 empty] | 27 | 6 | 7 | 2133.6 | 5821.68 | 0 | 3686.7024
[11 empty] | 28 | 7 | 8 | 1524 | 2926.08 | 0 | 1570.0437
[11 empty] | 29 | 8 | 9 | 1524 | 3810 | 0 | 1688.6656
[11 empty] | 30 | 9 | 10 | 1219.2 | 2926.08 | 0 | 662.6142
[11 empty] | 31 | 11 | 9 | 1828.8 | 3413.76 | 0 | 2279.3931
[11 empty] | 32 | 12 | 11 | 2438.4 | 4419.6 | 0 | 6676.1309
[11 empty] | 33 | 13 | 12 | 3048 | 3718.56 | 0 | 10655.2139
[11 empty] | 34 | 14 | 13 | 3048 | 7345.68 | 0 | 11981.5752
[11 empty] | 35 | 15 | 14 | 3048 | 6431.28 | 0 | 13028.166
[11 empty] | 36 | 1 | 15 | 3048 | 4724.4 | 0 | 12327.418
[11 empty] | 37 | 10 | 17 | 1219.2 | 8046.72 | 0 | 651.2875
[11 empty] | 38 | 12 | 18 | 1828.8 | 9509.76 | 0 | 2652.7222
[11 empty] | 39 | 18 | 19 | 1524 | 7315.2 | 0 | 1326.3611
[11 empty] | 40 | 11 | 20 | 1828.8 | 4389.12 | 0 | 2471.1921
[11 empty] | 41 | 20 | 16 | 1219.2 | 11704.32 | 0 | 545.6467
[11 empty] | 42 | 9 | 16 | 1524 | 8046.72 | 0 | 1379.8989