## Hoja1
Junction (ID) | X (m) | Y (m) | Z (m) | Flow Demand (Lps) | Piezometric Head (m) | Reservoir (ID) | X (m) | Y (m) | Z (m) | Hydraulic Head (m) | Pipe (ID) | Start Node (ID) | End Node (ID) | Diameter (mm) | Length (m) | Minor Losses Coefficient (-) | Flow Rate (Lps) | Number of nodes | 443
1 | -725.47 | 529.92 | 13.2 | 5.55 | 43.5546 | 38 | 52.15 | 481.54 | 117 | 117 | 1 | 126 | 125001 | 113 | 65 | 0 | -5.55 | Number of reservoirs | 4
2 | -690.4 | 518.23 | 16.5 | 5.55 | 44.1661 | 43 | 192.62 | 913.46 | 127 | 127 | 2 | 125001 | 125 | 113 | 260 | 0 | -11.1 | Number of pipes | 454
3 | -657.28 | 539.01 | 23.9 | 5.55 | 43.9502 | 44 | 30.17 | 822.68 | 122 | 122 | 3 | 125 | 124 | 113 | 164 | 0 | -16.65 | Piezometric head constraint (m) | 20
4 | -659.83 | 495.3 | 14.2 | 5.55 | 44.2421 | 88 | -567.07 | 714.7 | 112 | 112 | 4 | 124 | 106 | 452.2 | 250 | 0 | -300.1582 | Absolute roughness (mm) | 0.0025
5 | -612.48 | 472.13 | 12.5 | 5.55 | 44.3702 | [5 empty] | 5 | 266 | 38 | 113 | 200 | 0 | -9.0445
6 | -576.76 | 497.45 | 18.4 | 5.55 | 44.6272 | [5 empty] | 8 | 106 | 161 | 144.6 | 100 | 0 | 94.35
7 | -632.5 | 450.81 | 10 | 5.55 | 44.0033 | [5 empty] | 10 | 161 | 162 | 226.2 | 68 | 0 | 88.8
8 | -621.05 | 462.25 | 8.5 | 5.55 | 44.2815 | [5 empty] | 11 | 162 | 163 | 226.2 | 164 | 0 | 83.25
9 | -561.83 | 418.23 | 1.7 | 5.55 | 43.5736 | [5 empty] | 12 | 163 | 164 | 126.6 | 164 | 0 | 5.55
10 | -397.94 | 335.75 | 3.3 | 5.55 | 35.1801 | [5 empty] | 13 | 163 | 165 | 226.2 | 65 | 0 | 72.15
11 | -383.95 | 352.91 | 4 | 5.55 | 35.5382 | [5 empty] | 15 | 165 | 166 | 113 | 98 | 0 | 16.65
12 | -519.62 | 486.41 | 15 | 5.55 | 45.2776 | [5 empty] | 16 | 166 | 168 | 113 | 145 | 0 | 11.1
13 | -489.75 | 461.74 | 12.4 | 5.55 | 45.7619 | [5 empty] | 17 | 165 | 170 | 226.2 | 96 | 0 | 49.95
14 | -545.6 | 497.45 | 19.25 | 5.55 | 44.8947 | [5 empty] | 18 | 170 | 171001 | 226.2 | 181 | 0 | 44.4
15 | -453.39 | 435.11 | 6.7 | 5.55 | 36.7608 | [5 empty] | 19 | 171001 | 171 | 162.8 | 92 | 0 | 11.1
16 | -441.16 | 454.62 | 8.1 | 5.55 | 36.5019 | [5 empty] | 20 | 171 | 172 | 144.6 | 100 | 0 | 5.55
17 | -422.09 | 436.19 | 10 | 5.55 | 36.4082 | [5 empty] | 21 | 171001 | 173 | 361.8 | 177 | 0 | 27.75
18 | -368.06 | 362.45 | 8 | 5.55 | 36.2732 | [5 empty] | 22 | 173 | 179 | 226.2 | 159 | 0 | 16.65
19 | -325.47 | 324.95 | 3.2 | 5.55 | 36.3975 | [5 empty] | 23 | 173 | 174 | 144.6 | 155 | 0 | 5.55
20 | -252.74 | 311.09 | 11 | 5.55 | 36.2507 | [5 empty] | 24 | 106 | 82 | 581.8 | 569 | 0 | -581.7996
21 | -272.22 | 287.71 | 4.8 | 5.55 | 36.7024 | [5 empty] | 26 | 179 | 1791 | 180.8 | 168 | 0 | 5.55
22 | -244.05 | 268.09 | 5.2 | 5.55 | 37.0885 | [5 empty] | 27 | 179 | 177 | 113 | 103 | 0 | 5.55
23 | -167.75 | 272.29 | 7.5 | 5.55 | 39.0197 | [5 empty] | 28 | 168 | 169 | 113 | 113 | 0 | 5.55
24 | -149.91 | 274.95 | 10 | 5.55 | 37.8298 | [5 empty] | 30 | 124 | 127 | 581.8 | 850 | 0 | 240.3935
25 | -114.73 | 289.15 | 14.5 | 5.55 | 35.1499 | [5 empty] | 32 | 128 | 129 | 113 | 149 | 0 | 11.1
26 | -167.75 | 261.47 | 12.3 | 5.55 | 39.2934 | [5 empty] | 33 | 129 | 130 | 113 | 175 | 0 | 5.55
27 | -140.04 | 248.48 | 31.2 | 5.55 | 51.5138 | [5 empty] | 34 | 127001 | 131001 | 452.2 | 500 | 0 | 212.6435
28 | -122.06 | 206.71 | 22.5 | 5.55 | 76.0342 | [5 empty] | 35 | 131 | 132 | 113 | 134 | 0 | 5.55
29 | -148.12 | 202.9 | 9.2 | 5.55 | 73.4282 | [5 empty] | 38 | 106 | 105 | 162.8 | 66 | 0 | 181.7415
30 | -175.46 | 213.7 | 5.65 | 5.55 | 73.1005 | [5 empty] | 39 | 105 | 102 | 361.8 | 78 | 0 | 176.1915
31 | -113.16 | 180.65 | 20 | 5.55 | 64.4105 | [5 empty] | 40 | 131001 | 131 | 113 | 164 | 0 | 22.2
32 | -139.22 | 171.11 | 7.1 | 5.55 | 59.5235 | [5 empty] | 41 | 131 | 133 | 113 | 137 | 0 | 11.1
33 | -166.45 | 158.01 | 4.6 | 5.55 | 59.248 | [5 empty] | 42 | 133 | 134 | 113 | 223 | 0 | 5.55
34 | -172.28 | 178.74 | 4.4 | 5.55 | 59.1131 | [5 empty] | 43 | 131001 | 135 | 361.8 | 394 | 0 | 184.8935
35 | -96.43 | 138.1 | 30 | 5.55 | 60.3404 | [5 empty] | 44 | 135 | 136 | 113 | 191 | 0 | 22.2
36 | -116.88 | 128.65 | 13 | 5.55 | 54.3431 | [5 empty] | 46 | 136 | 137 | 113 | 440 | 0 | 5.55
37 | -147.46 | 125.41 | 6 | 5.55 | 53.8803 | [5 empty] | 47 | 136 | 138 | 113 | 459 | 0 | 5.55
39 | -120.13 | 117.02 | 10 | 5.55 | 53.0353 | [5 empty] | 49 | 102 | 100 | 452.2 | 197 | 0 | 159.5414
40 | -122.84 | 103.49 | 6.3 | 5.55 | 52.5946 | [5 empty] | 50 | 136 | 139 | 113 | 184 | 0 | 5.55
41 | -74.78 | 84.42 | 31 | 5.55 | 56.5041 | [5 empty] | 51 | 385 | 88 | 226.2 | 2500 | 0 | -54.961
42 | -91.39 | 75.59 | 15 | 5.55 | 52.0541 | [5 empty] | 52 | 100 | 101 | 113 | 197 | 0 | 5.55
45 | -118.15 | 68.58 | 5.9 | 5.55 | 50.1259 | [5 empty] | 53 | 102 | 103 | 113 | 177 | 0 | 11.1
46 | -137.72 | 61.28 | 3.5 | 5.55 | 49.6797 | [5 empty] | 56 | 141 | 143 | 113 | 300 | 0 | 16.65
47 | -67.91 | 22.86 | 13.1 | 5.55 | 49.5303 | [5 empty] | 57 | 143 | 144 | 113 | 116 | 0 | 11.1
48 | -83.6 | 21.78 | 7.1 | 5.55 | 48.2989 | [5 empty] | 58 | 144 | 145 | 113 | 198 | 0 | 5.55
49 | -113.91 | 17.45 | 1.6 | 5.55 | 47.5993 | [5 empty] | 59 | 141 | 142 | 113 | 510 | 0 | 5.55
50 | -54.38 | -9.6 | 20 | 5.55 | 52.3033 | [5 empty] | 61 | 141 | 140001 | 180.8 | 127 | 0 | 40.5252
51 | -91.72 | -17.72 | 4.4 | 5.55 | 51.4164 | [5 empty] | 62 | 140001 | 151 | 162.8 | 189 | 0 | 34.9752
52 | -19.37 | -30.74 | 31 | 5.55 | 51.3089 | [5 empty] | 63 | 151 | 152 | 126.6 | 95 | 0 | 29.4252
53 | -47.35 | -50.19 | 14.5 | 5.55 | 49.7721 | [5 empty] | 64 | 269 | 271 | 180.8 | 209 | 0 | 22.2
54 | -82.52 | -49.11 | 4.1 | 5.55 | 49.0366 | [5 empty] | 65 | 124 | 107 | 113 | 250 | 0 | 37.5647
55 | 10.16 | -74.25 | 30 | 5.55 | 50.2725 | [5 empty] | 67 | 107 | 108 | 162.8 | 375 | 0 | 32.0147
56 | -16.5 | -86.99 | 12.9 | 5.55 | 47.1138 | [5 empty] | 68 | 108 | 109 | 162.8 | 100 | 0 | 33.3
57 | -38.15 | -88.07 | 4.8 | 5.55 | 45.7393 | [5 empty] | 69 | 109 | 110 | 162.8 | 231 | 0 | 27.75
58 | -61.42 | -86.99 | 3 | 5.55 | 45.3316 | [5 empty] | 70 | 110 | 111 | 113 | 61 | 0 | 5.55
59 | 43.21 | -148.62 | 21 | 5.55 | 43.6606 | [5 empty] | 71 | 110 | 112 | 162.8 | 282 | 0 | 16.65
60 | 13.97 | -146.72 | 11 | 5.55 | 36.7075 | [5 empty] | 73 | 112 | 113 | 144.6 | 88 | 0 | 11.1
61 | -21.92 | -117.56 | 5 | 5.55 | 36.1318 | [5 empty] | 74 | 113 | 114 | 113 | 134 | 0 | 5.55
62 | -22.26 | -147.35 | 3.5 | 5.55 | 36.1236 | [5 empty] | 75 | 115 | 108 | 144.6 | 421 | 0 | 6.8353
63 | 77.18 | -215.62 | 9 | 5.55 | 44.5446 | [5 empty] | 77 | 115 | 116 | 113 | 40 | 0 | 22.2
64 | 35.98 | -215.77 | 4.5 | 5.55 | 41.1276 | [5 empty] | 78 | 116 | 117 | 113 | 189 | 0 | 16.65
65 | 12.72 | -211.99 | 3.3 | 5.55 | 40.0776 | [5 empty] | 81 | 119 | 118 | 113 | 225 | 0 | 5.55
66 | -14.88 | -196.83 | 1.2 | 5.55 | 39.389 | [5 empty] | 82 | 117 | 119 | 126.6 | 201 | 0 | 11.1
67 | 107.95 | -225.51 | 12.3 | 5.55 | 45.2888 | [5 empty] | 83 | 103 | 104 | 113 | 85 | 0 | 5.55
68 | 122.02 | -238.5 | 9.3 | 5.55 | 46.3635 | [5 empty] | 84 | 100 | 96 | 452.2 | 222 | 0 | 148.4415
69 | 128.52 | -260.69 | 8.16 | 5.55 | 46.0247 | [5 empty] | 86 | 96 | 97 | 113 | 288 | 0 | 16.65
70 | 139.88 | -234.71 | 8.8 | 5.55 | 46.9405 | [5 empty] | 87 | 97 | 98 | 113 | 130 | 0 | 11.1
71 | 166.94 | -226.6 | 8.1 | 5.55 | 47.2947 | [5 empty] | 88 | 98 | 99 | 126.6 | 127 | 0 | 5.55
72 | 191.73 | -242.44 | 7.4 | 5.55 | 46.7419 | [5 empty] | 89 | 96 | 93 | 361.8 | 96 | 0 | 126.2414
73 | -19.08 | 363.08 | 32.5 | 5.55 | 106.6937 | [5 empty] | 90 | 83 | 77 | 285 | 346 | 0 | -224.6999
74 | -41.33 | 351.64 | 40 | 5.55 | 106.3439 | [5 empty] | 91 | 93 | 94 | 113 | 110 | 0 | 11.1
75 | 1.89 | 373.26 | 47 | 5.55 | 108.3642 | [5 empty] | 92 | 94 | 95 | 113 | 205 | 0 | 5.55
76 | 10.79 | 309.69 | 47.4 | 5.55 | 94.6061 | [5 empty] | 94 | 93 | 92 | 452.2 | 176 | 0 | 109.5915
77 | -8.49 | 308.35 | 45 | 5.55 | 94.7879 | [5 empty] | 95 | 92 | 91 | 452.2 | 300 | 0 | 104.0415
78 | 9.44 | 272.48 | 44.8 | 5.55 | 82.1473 | [5 empty] | 96 | 91 | 160 | 144.6 | 500 | 0 | 26.0748
79 | 12 | 248.78 | 45.8 | 5.55 | 81.0591 | [5 empty] | 97 | 160 | 159001 | 144.6 | 119 | 0 | 20.5248
80 | 5.6 | 230.84 | 46.6 | 5.55 | 80.8029 | [5 empty] | 98 | 159001 | 159 | 144.6 | 228 | 0 | 14.9748
81 | 3.04 | 287.21 | 44.4 | 5.55 | 83.5975 | [5 empty] | 99 | 159 | 156 | 113 | 295 | 0 | 9.4248
82 | 81.99 | 344.65 | 46.9 | 5.55 | 102.4057 | [5 empty] | 101 | 156 | 157 | 113 | 191 | 0 | 11.1
83 | -25.15 | 295.54 | 40.2 | 5.55 | 85.6903 | [5 empty] | 102 | 157 | 158 | 113 | 129 | 0 | 5.55
84 | -50 | 294.81 | 40 | 5.55 | 84.077 | [5 empty] | 103 | 156 | 155 | 113 | 152 | 0 | -7.2252
85 | -73.81 | 291.34 | 50 | 5.55 | 83.6336 | [5 empty] | 104 | 155 | 154 | 113 | 115 | 0 | 5.55
86 | -28.99 | 277.6 | 41.4 | 5.55 | 85.3617 | [5 empty] | 105 | 155 | 153 | 180.8 | 444 | 0 | -18.3252
87 | -50.13 | 262.87 | 40.3 | 5.55 | 83.9092 | [5 empty] | 106 | 234001 | 235 | 113 | 500 | 0 | 4.3445
89 | -69.3 | 241.04 | 47 | 5.55 | 80.8376 | [5 empty] | 107 | 77 | 81 | 113 | 334 | 0 | 22.2
90 | -104.9 | 229.6 | 45 | 5.55 | 79.3004 | [5 empty] | 108 | 55 | 59 | 126.6 | 580 | 0 | 16.5817
91 | -78.2 | 142.51 | 42.5 | 5.55 | 80.0841 | [5 empty] | 110 | 59 | 60 | 113 | 350 | 0 | 16.65
92 | -64.85 | 145.05 | 40 | 5.55 | 80.2907 | [5 empty] | 112 | 60 | 61 | 113 | 209 | 0 | 5.55
93 | -49.59 | 150.14 | 50 | 5.55 | 80.4238 | [5 empty] | 113 | 60 | 62 | 113 | 212 | 0 | 5.55
94 | -59.52 | 178.35 | 51.7 | 5.55 | 79.3738 | [5 empty] | 114 | 141 | 147 | 361.8 | 455 | 0 | 88.8683
95 | -50.43 | 201.73 | 51.4 | 5.55 | 78.8091 | [5 empty] | 115 | 147 | 148 | 226.2 | 250 | 0 | 83.3183
96 | -29.89 | 150.77 | 52.8 | 5.55 | 80.6995 | [5 empty] | 116 | 148 | 150 | 226.2 | 168 | 0 | 72.2183
97 | -27.98 | 120.9 | 51.4 | 5.55 | 74.9781 | [5 empty] | 118 | 148 | 149 | 113 | 145 | 0 | 5.55
98 | -21.1 | 106.47 | 46 | 5.55 | 73.7372 | [5 empty] | 119 | 59 | 63 | 113 | 314 | 0 | -5.6183
99 | -13.53 | 91.31 | 45 | 5.55 | 73.5341 | [5 empty] | 120 | 63 | 67 | 226.2 | 419 | 0 | -27.8183
100 | -8.12 | 150.03 | 53.1 | 5.55 | 80.9912 | [5 empty] | 121 | 63 | 64 | 113 | 172 | 0 | 16.65
101 | -12.34 | 182.25 | 51.2 | 5.55 | 80.4486 | [5 empty] | 122 | 64 | 65 | 113 | 110 | 0 | 11.1
102 | 10.16 | 153.95 | 54.5 | 5.55 | 81.2865 | [5 empty] | 123 | 65 | 66 | 113 | 250 | 0 | 5.55
103 | 12.77 | 169.7 | 51.5 | 5.55 | 79.5969 | [5 empty] | 124 | 260001 | 262 | 226.2 | 345 | 0 | 16.65
104 | 24.89 | 174.46 | 52.4 | 5.55 | 79.3628 | [5 empty] | 125 | 67 | 68 | 180.8 | 148 | 0 | -33.3683
105 | 27.96 | 157.77 | 55.8 | 5.55 | 81.6986 | [5 empty] | 126 | 68 | 69 | 113 | 123 | 0 | 5.55
106 | 47.66 | 155.22 | 54 | 5.55 | 99.7062 | [5 empty] | 127 | 68 | 70 | 226.2 | 139 | 0 | -44.4683
107 | 85.17 | 169.21 | 50 | 5.55 | 76.6071 | [5 empty] | 128 | 70 | 71 | 285 | 210 | 0 | -50.0183
108 | 106.28 | 188.31 | 46.2 | 5.55 | 72.4172 | [5 empty] | 131 | 152 | 153 | 113 | 347 | 0 | 23.8752
109 | 118.97 | 187.93 | 48.6 | 5.55 | 71.2171 | [5 empty] | 132 | 55 | 56 | 113 | 159 | 0 | 16.65
110 | 133.06 | 185.37 | 47.6 | 5.55 | 69.2261 | [5 empty] | 133 | 56 | 57 | 113 | 144 | 0 | 11.1
111 | 143.95 | 194.33 | 47.1 | 5.55 | 69.0581 | [5 empty] | 134 | 57 | 58 | 113 | 148 | 0 | 5.55
112 | 141.77 | 176.88 | 45.6 | 5.55 | 68.2607 | [5 empty] | 136 | 52 | 53 | 113 | 161 | 0 | 11.1
113 | 147.15 | 166.79 | 47.9 | 5.55 | 68.0039 | [5 empty] | 137 | 53 | 54 | 113 | 267 | 0 | 5.55
114 | 158.04 | 158.47 | 46 | 5.55 | 67.6348 | [5 empty] | 138 | 55 | 52 | 226.2 | 320 | 0 | -38.7817
115 | 134.98 | 241.26 | 50 | 5.55 | 72.9336 | [5 empty] | 139 | 52 | 46001 | 226.2 | 444 | 0 | -55.4317
116 | 143.67 | 241.26 | 50 | 5.55 | 71.5934 | [5 empty] | 140 | 46001 | 50 | 113 | 184 | 0 | 11.1
117 | 155.78 | 236.76 | 47.5 | 5.55 | 67.8387 | [5 empty] | 141 | 50 | 51 | 113 | 322 | 0 | 5.55
118 | 174.89 | 215.74 | 45 | 5.55 | 66.108 | [5 empty] | 142 | 46001 | 47 | 113 | 228 | 0 | 16.65
119 | 169.16 | 231.66 | 46 | 5.55 | 66.7278 | [5 empty] | 143 | 47 | 48 | 113 | 129 | 0 | 11.1
120 | 143.65 | 267.1 | 49.5 | 5.55 | 74.6463 | [5 empty] | 144 | 48 | 49 | 113 | 254 | 0 | 5.55
121 | 134.01 | 292.45 | 50 | 5.55 | 76.1698 | [5 empty] | 145 | 301001 | 366 | 180.8 | 52 | 0 | 16.65
122 | 131.11 | 311.77 | 49.3 | 5.55 | 79.436 | [5 empty] | 146 | 41 | 42 | 113 | 224 | 0 | 16.65
123 | 119.52 | 330.13 | 47.3 | 5.55 | 83.6491 | [5 empty] | 147 | 42 | 45 | 113 | 202 | 0 | 11.1
124 | 85.8 | 152.04 | 52.2 | 5.55 | 98.5148 | [5 empty] | 148 | 45 | 46 | 113 | 162 | 0 | 5.55
125 | 101.6 | 150.03 | 51.1 | 5.55 | 95.2568 | [5 empty] | 149 | 45001 | 41 | 285 | 435 | 0 | -94.2817
126 | 133.06 | 148.86 | 49.3 | 5.55 | 92.5959 | [5 empty] | 150 | 41 | 35 | 285 | 488 | 0 | -116.4817
127 | 92.79 | 120.9 | 56.5 | 5.55 | 97.718 | [5 empty] | 151 | 35 | 36 | 113 | 179 | 0 | 22.2
128 | 121.89 | 102.68 | 55 | 5.55 | 94.7964 | [5 empty] | 152 | 36 | 39 | 113 | 137 | 0 | 11.1
129 | 134.33 | 99.97 | 52.3 | 5.55 | 93.3741 | [5 empty] | 153 | 39 | 40 | 113 | 160 | 0 | 5.55
130 | 148.13 | 105.38 | 50.2 | 5.55 | 92.8921 | [5 empty] | 154 | 36 | 37 | 113 | 168 | 0 | 5.55
131 | 122.43 | 57.22 | 52.4 | 5.55 | 90.0615 | [5 empty] | 155 | 35 | 31 | 285 | 350 | 0 | -144.2317
132 | 122.03 | 70.68 | 55 | 5.55 | 89.6924 | [5 empty] | 157 | 31 | 32 | 113 | 246 | 0 | 16.65
133 | 135.15 | 61.55 | 46.6 | 5.55 | 88.7537 | [5 empty] | 159 | 32 | 33 | 113 | 100 | 0 | 5.55
134 | 151.92 | 64.53 | 28.8 | 5.55 | 88.1395 | [5 empty] | 160 | 32 | 34 | 113 | 149 | 0 | 5.55
135 | 95.64 | 0.14 | 60 | 5.55 | 93.2823 | [5 empty] | 161 | 235 | 235001 | 113 | 218 | 0 | -1.2055
136 | 110.8 | 0.14 | 43.3 | 5.55 | 86.883 | [5 empty] | 164 | 91 | 90 | 361.8 | 750 | 0 | 72.4166
137 | 141.91 | 17.99 | 25 | 5.55 | 85.671 | [5 empty] | 165 | 250001 | 412 | 361.8 | 611 | 0 | 294.15
138 | 148.4 | 1.49 | 23.6 | 5.55 | 85.6187 | [5 empty] | 166 | 13 | 385 | 162.8 | 752 | 0 | -85.7652
139 | 107.82 | -9.33 | 42.5 | 5.55 | 86.3762 | [5 empty] | 167 | 90 | 89 | 361.8 | 250 | 0 | -191.3999
141 | 92.18 | -42.84 | 50 | 5.55 | 90.8731 | [5 empty] | 168 | 23 | 24 | 126.6 | 103.6 | 0 | 16.65
142 | 132.76 | -49.33 | 24 | 5.55 | 89.4683 | [5 empty] | 169 | 31 | 28 | 226.2 | 250 | 0 | -166.4317
143 | 118.42 | -38.51 | 38.3 | 5.55 | 84.9133 | [5 empty] | 170 | 28001 | 28 | 361.8 | 200 | 0 | 183.0817
144 | 128.7 | -26.06 | 36.8 | 5.55 | 83.806 | [5 empty] | 171 | 28 | 29 | 113 | 273 | 0 | 11.1
145 | 141.42 | -32.29 | 27 | 5.55 | 83.2606 | [5 empty] | 172 | 29 | 30 | 126.6 | 205 | 0 | 5.55
147 | 112.28 | -106.2 | 33 | 5.55 | 90.1836 | [5 empty] | 173 | 90 | 28001 | 361.8 | 200 | 0 | 258.2665
148 | 120.76 | -129.55 | 29 | 5.55 | 86.9253 | [5 empty] | 174 | 28001 | 27 | 144.6 | 312 | 0 | 69.6348
149 | 155.57 | -139.75 | 19 | 5.55 | 86.5259 | [5 empty] | 175 | 27 | 26 | 162.8 | 308 | 0 | 64.0848
150 | 136.02 | -160.7 | 45 | 5.55 | 85.2393 | [5 empty] | 176 | 26 | 23 | 226.2 | 40 | 0 | 58.5348
151 | 50.51 | -43.11 | 56.5 | 5.55 | 87.0801 | [5 empty] | 177 | 23 | 22 | 226.2 | 671 | 0 | 36.3348
152 | 39.15 | -43.65 | 55 | 5.55 | 84.0105 | [5 empty] | 179 | 220 | 215001 | 144.6 | 820 | 0 | -49.95
153 | -4.6 | -27.73 | 34 | 5.55 | 70.7371 | [5 empty] | 181 | 213 | 234 | 113 | 700 | 0 | -8.2022
154 | -7.85 | 21.51 | 41.6 | 5.55 | 69.3291 | [5 empty] | 182 | 24 | 24001 | 113 | 219 | 0 | 11.1
155 | -28.41 | 18.8 | 34 | 5.55 | 69.6459 | [5 empty] | 183 | 234001 | 238 | 180.8 | 400 | 0 | -45.8467
156 | -36.88 | 38.9 | 34.2 | 5.55 | 68.975 | [5 empty] | 184 | 288 | 291 | 285 | 603 | 0 | -72.8245
157 | -8.93 | 52.9 | 40 | 5.55 | 67.1518 | [5 empty] | 185 | 365 | 301001 | 180.8 | 116 | 0 | 33.3
158 | 6.22 | 61.01 | 46 | 5.55 | 66.7965 | [5 empty] | 186 | 24001 | 25 | 113 | 214 | 0 | 5.55
159 | -47.94 | 59.31 | 31.4 | 5.55 | 71.0727 | [5 empty] | 187 | 319 | 322 | 361.8 | 477 | 0 | 45.427
160 | -68.06 | 115.55 | 32.9 | 5.55 | 73.2645 | [5 empty] | 188 | 250002 | 44 | 581.8 | 800 | 0 | -378.7527
161 | 43.97 | 133.25 | 55 | 5.55 | 85.2981 | [5 empty] | 190 | 322 | 324 | 361.8 | 363 | 0 | 34.327
162 | 43.85 | 121.53 | 55.2 | 5.55 | 84.3023 | [5 empty] | 191 | 81 | 78 | 113 | 73 | 0 | 16.65
163 | 43.97 | 109.17 | 55.2 | 5.55 | 82.168 | [5 empty] | 192 | 78 | 79 | 113 | 114 | 0 | 11.1
164 | 30.17 | 108.36 | 57.8 | 5.55 | 81.9058 | [5 empty] | 193 | 79 | 80 | 113 | 93 | 0 | 5.55
165 | 44.14 | 96.37 | 56.7 | 5.55 | 81.5169 | [5 empty] | 194 | 43 | 417 | 452.2 | 354 | 0 | 368.3555
166 | 59.39 | 97.54 | 57.3 | 5.55 | 79.57 | [5 empty] | 196 | 325 | 330 | 361.8 | 380 | 0 | -94.35
168 | 74 | 101.6 | 57.1 | 5.55 | 78.1859 | [5 empty] | 197 | 46001 | 45001 | 361.8 | 80 | 0 | -88.7317
169 | 87.26 | 105.65 | 56.5 | 5.55 | 77.8746 | [5 empty] | 198 | 84 | 85 | 113 | 161 | 0 | 5.55
170 | 44.51 | 81.57 | 60 | 5.55 | 81.0247 | [5 empty] | 199 | 115 | 120 | 180.8 | 221 | 0 | -34.5853
171 | 56.68 | 67.23 | 60 | 5.55 | 80.1235 | [5 empty] | 200 | 120 | 121 | 180.8 | 150 | 0 | -40.1353
172 | 66.96 | 67.23 | 60 | 5.55 | 80.0388 | [5 empty] | 201 | 121 | 122 | 180.8 | 254 | 0 | -45.6853
173 | 45.59 | 38.83 | 59.3 | 5.55 | 80.2427 | [5 empty] | 202 | 122 | 123 | 162.8 | 160 | 0 | -51.2353
174 | 62.44 | 40.96 | 60 | 5.55 | 80.1115 | [5 empty] | 204 | 77 | 75 | 285 | 400 | 0 | -257.9999
177 | 15.3 | 27.6 | 58.9 | 5.55 | 79.8468 | [5 empty] | 206 | 238 | 240 | 113 | 44 | 0 | 5.55
179 | 53.44 | 12.58 | 60 | 5.55 | 80.1305 | [5 empty] | 207 | 192 | 190001 | 452.2 | 398 | 0 | -141.6478
180 | 147.15 | 757.99 | 95 | 5.55 | 124.0504 | [5 empty] | 208 | 77 | 76 | 113 | 66 | 0 | 5.55
181 | 114.41 | 753.38 | 93 | 5.55 | 123.3491 | [5 empty] | 209 | 123 | 82 | 113 | 100 | 0 | -56.7853
182 | 116.41 | 683.69 | 95 | 5.55 | 119.8838 | [5 empty] | 212 | 73 | 74 | 113 | 127 | 0 | 5.55
183 | 101.25 | 682.42 | 87.7 | 5.55 | 118.9006 | [5 empty] | 213 | 336 | 337 | 226.2 | 206 | 0 | -179.6272
184 | 94.46 | 664.08 | 85.7 | 5.55 | 118.7647 | [5 empty] | 214 | 334 | 345 | 361.8 | 616 | 0 | -111
185 | 148.43 | 579.93 | 95 | 5.55 | 117.115 | [5 empty] | 216 | 239 | 189 | 285 | 300 | 0 | -73.5967
186 | 131.14 | 579.93 | 95 | 5.55 | 117.3298 | [5 empty] | 218 | 135 | 141 | 285 | 177 | 0 | 157.1435
187 | 116.41 | 579.93 | 95 | 5.55 | 117.6925 | [5 empty] | 219 | 75 | 73 | 113 | 175 | 0 | 11.1
188 | 116.41 | 547.26 | 94.2 | 5.55 | 116.4319 | [5 empty] | 220 | 219 | 220 | 113 | 105 | 0 | -5.55
189 | 130.5 | 547.26 | 90.5 | 5.55 | 115.4497 | [5 empty] | 221 | 150 | 71 | 144.6 | 500 | 0 | 66.6683
190 | 89.51 | 579.93 | 95 | 5.55 | 117.2966 | [5 empty] | 222 | 83 | 84 | 113 | 169 | 0 | 11.1
191 | 78.62 | 579.93 | 91.8 | 5.55 | 117.1038 | [5 empty] | 223 | 43 | 422 | 452.2 | 345 | 0 | 355.2
192 | 86.94 | 510.75 | 95 | 5.55 | 116.6469 | [5 empty] | 224 | 220 | 221 | 285 | 187 | 0 | 38.85
193 | 72.21 | 510.75 | 85 | 5.55 | 116.3632 | [5 empty] | 226 | 221 | 222 | 126.6 | 86 | 0 | 11.1
194 | 101.25 | 509.83 | 95 | 5.55 | 116.3375 | [5 empty] | 227 | 222 | 223 | 113 | 126 | 0 | 5.55
195 | 109.36 | 500.5 | 95 | 5.55 | 116.0273 | [5 empty] | 228 | 221 | 223001 | 285 | 250 | 0 | 22.2
196 | 100.57 | 465.66 | 92.7 | 5.55 | 114.5217 | [5 empty] | 229 | 223001 | 224 | 126.6 | 116 | 0 | 16.65
197 | 116.2 | 465.66 | 90 | 5.55 | 112.374 | [5 empty] | 230 | 224 | 225 | 126.6 | 269 | 0 | 11.1
198 | 131.15 | 457.5 | 89.6 | 5.55 | 112.1178 | [5 empty] | 231 | 225 | 226 | 113 | 42 | 0 | 5.55
199 | 86.94 | 465.91 | 94 | 5.55 | 116.3593 | [5 empty] | 232 | 370 | 371 | 361.8 | 100 | 0 | 164.0042
200 | 74.77 | 465.91 | 77.8 | 5.55 | 115.9241 | [5 empty] | 234 | 256001 | 258001 | 285 | 249 | 0 | 77.0255
201 | 86.94 | 439.65 | 95 | 5.55 | 115.8349 | [5 empty] | 235 | 258001 | 257001 | 361.8 | 184 | 0 | 65.9255
203 | 90.38 | 428.28 | 94.2 | 5.55 | 115.0323 | [5 empty] | 236 | 257001 | 264 | 285 | 141 | 0 | 60.3755
204 | 111.9 | 424.68 | 92.9 | 5.55 | 114.5309 | [5 empty] | 237 | 264 | 260001 | 226.2 | 75 | 0 | 54.8255
205 | 125.11 | 424.68 | 91.4 | 5.55 | 113.753 | [5 empty] | 238 | 265 | 268 | 113 | 227 | 0 | -5.55
206 | 143.47 | 424.35 | 84.2 | 5.55 | 108.2636 | [5 empty] | 239 | 268 | 274 | 144.6 | 397 | 0 | -6.2245
207 | 161.24 | 424.92 | 80.6 | 5.55 | 105.3396 | [5 empty] | 240 | 274 | 277 | 113 | 162 | 0 | -22.8745
208 | 186.87 | 433.72 | 76.8 | 5.55 | 104.4162 | [5 empty] | 243 | 83 | 86 | 452.2 | 135 | 0 | 208.0499
209 | 188.91 | 416.73 | 70 | 5.55 | 101.7053 | [5 empty] | 244 | 215 | 214 | 113 | 329 | 0 | -5.55
210 | 188.91 | 400.42 | 70 | 5.55 | 100.8844 | [5 empty] | 245 | 214 | 216 | 113 | 145 | 0 | 16.65
211 | 127.71 | 411.47 | 90.8 | 5.55 | 112.7172 | [5 empty] | 246 | 216 | 217 | 113 | 56 | 0 | 5.55
212 | 128.36 | 393.72 | 65 | 5.55 | 111.9763 | [5 empty] | 247 | 216 | 218 | 113 | 171 | 0 | 5.55
213 | 202.5 | 456.82 | 73.8 | 5.55 | 104.5203 | [5 empty] | 248 | 256001 | 254 | 180.8 | 500 | 0 | -82.5755
214 | 89.51 | 415.31 | 74 | 5.55 | 103.1541 | [5 empty] | 249 | 214 | 203 | 113 | 236 | 0 | -27.75
215 | 76.69 | 415.31 | 60 | 5.55 | 102.2479 | [5 empty] | 251 | 215001 | 202001 | 581.8 | 264 | 0 | -609.3514
216 | 89.51 | 401.22 | 62.7 | 5.55 | 100.2736 | [5 empty] | 254 | 203 | 204 | 226.2 | 108 | 0 | 47.2978
217 | 89.51 | 387.77 | 62 | 5.55 | 100.1193 | [5 empty] | 255 | 204 | 205 | 180.8 | 125 | 0 | 30.6478
218 | 103.6 | 396.1 | 57.25 | 5.55 | 99.8026 | [5 empty] | 256 | 204 | 211 | 113 | 190 | 0 | 11.1
219 | 49.66 | 382.17 | 50 | 5.55 | 74.6043 | [5 empty] | 257 | 211 | 212 | 113 | 269 | 0 | 5.55
220 | 38.38 | 382.29 | 52.3 | 5.55 | 74.8936 | [5 empty] | 258 | 205 | 206 | 126.6 | 227 | 0 | 25.0978
221 | 38.38 | 365.87 | 51.7 | 5.55 | 74.6938 | [5 empty] | 259 | 206 | 207 | 113 | 110 | 0 | 19.5478
222 | 27.75 | 345.58 | 52 | 5.55 | 74.2185 | [5 empty] | 260 | 207 | 208 | 126.6 | 110 | 0 | 13.9978
223 | 27.75 | 330.13 | 50.8 | 5.55 | 73.8714 | [5 empty] | 261 | 208 | 213 | 113 | 140 | 0 | -2.6522
224 | 53.84 | 336.89 | 50.1 | 5.55 | 73.264 | [5 empty] | 262 | 208 | 209 | 113 | 284 | 0 | 11.1
225 | 53.22 | 322.52 | 49.5 | 5.55 | 71.7772 | [5 empty] | 263 | 209 | 210 | 113 | 298 | 0 | 5.55
226 | 42.59 | 302.23 | 50.7 | 5.55 | 71.6615 | [5 empty] | 265 | 203 | 201 | 285 | 200 | 0 | -80.5978
227 | 20.03 | 411.27 | 52.8 | 5.55 | 110.1357 | [5 empty] | 266 | 405 | 404 | 226.2 | 177 | 0 | 49.95
228 | 120.13 | 361.18 | 49.8 | 5.55 | 102.2018 | [5 empty] | 267 | 86 | 87 | 361.8 | 213 | 0 | 202.4999
229 | -0.01 | 387.88 | 49.6 | 5.55 | 109.4978 | [5 empty] | 268 | 201 | 200001 | 361.8 | 150 | 0 | -86.1478
230 | 188.23 | 497.59 | 72.5 | 5.55 | 108.3122 | [5 empty] | 269 | 200001 | 199 | 361.8 | 193 | 0 | -91.6978
231 | 174.64 | 497.59 | 80.5 | 5.55 | 108.2021 | [5 empty] | 271 | 234 | 230 | 226.2 | 73 | 0 | 22.2
232 | 173.96 | 484 | 84.2 | 5.55 | 108.1569 | [5 empty] | 272 | 230 | 231 | 226.2 | 156 | 0 | 16.65
233 | 152.9 | 484 | 87.17 | 5.55 | 108.106 | [5 empty] | 273 | 231 | 232 | 226.2 | 132 | 0 | 11.1
234 | 202.76 | 498.48 | 65 | 5.55 | 108.3985 | [5 empty] | 274 | 232 | 233 | 162.8 | 106 | 0 | 5.55
235 | 202.76 | 558.23 | 71.5 | 5.55 | 107.9287 | [5 empty] | 275 | 199 | 196 | 126.6 | 160 | 0 | 16.65
236 | 179.46 | 540.26 | 76 | 5.55 | 112.2221 | [5 empty] | 276 | 196 | 197 | 113 | 225 | 0 | 11.1
237 | 168.29 | 540.21 | 83 | 5.55 | 112.6022 | [5 empty] | 277 | 197 | 198 | 113 | 93 | 0 | 5.55
238 | 168.29 | 531.89 | 81.3 | 5.55 | 113.9959 | [5 empty] | 278 | 199 | 192 | 452.2 | 325 | 0 | -119.4478
239 | 130.3 | 532.81 | 86.3 | 5.55 | 114.4294 | [5 empty] | 279 | 192 | 194 | 144.6 | 106 | 0 | 11.1
240 | 168.44 | 515.64 | 83 | 5.55 | 113.8747 | [5 empty] | 280 | 194 | 195 | 126.6 | 194 | 0 | 5.55
241 | 195.83 | 594.02 | 83.3 | 5.55 | 108.8108 | [5 empty] | 282 | 192 | 193 | 113 | 103 | 0 | 5.55
242 | 173.41 | 594.02 | 87.8 | 5.55 | 108.6669 | [5 empty] | 284 | 234 | 234001 | 226.2 | 149 | 0 | -35.9522
243 | 195.83 | 614.51 | 83.6 | 5.55 | 109.1274 | [5 empty] | 288 | 236 | 237 | 113 | 138 | 0 | -5.55
244 | 195.14 | 636.42 | 78.1 | 5.55 | 109.3161 | [5 empty] | 289 | 237 | 238 | 113 | 146 | 0 | -11.1
245 | 195.83 | 659.35 | 83.5 | 5.55 | 109.801 | [5 empty] | 290 | 250004 | 413 | 113 | 750 | 0 | -5.55
246 | 195.83 | 682.41 | 85 | 5.55 | 111.6455 | [5 empty] | 291 | 238 | 239 | 285 | 147 | 0 | -68.0467
247 | 195.14 | 705.07 | 90.8 | 5.55 | 112.5246 | [5 empty] | 292 | 190001 | 190 | 452.2 | 131 | 0 | -147.1978
248 | 164.45 | 704.83 | 95 | 5.55 | 116.4468 | [5 empty] | 294 | 187 | 186 | 113 | 38 | 0 | 11.1
249 | 127.76 | 705.07 | 94.1 | 5.55 | 121.1117 | [5 empty] | 295 | 186 | 185 | 113 | 78 | 0 | 5.55
250 | -4.22 | 716.23 | 83 | 5.55 | 119.0492 | [5 empty] | 296 | 187 | 188 | 285 | 287 | 0 | 84.6967
251 | -4.46 | 700.62 | 82.5 | 5.55 | 117.2612 | [5 empty] | 297 | 188 | 189 | 285 | 253 | 0 | 79.1467
252 | -7 | 680.92 | 78.8 | 5.55 | 116.2995 | [5 empty] | 298 | 180004 | 266 | 113 | 816 | 0 | -3.4945
253 | -10.18 | 656.76 | 78.8 | 5.55 | 116.1591 | [5 empty] | 299 | 235001 | 241 | 113 | 215 | 0 | -6.7555
254 | 19.06 | 719.06 | 83.9 | 5.55 | 117.8213 | [5 empty] | 300 | 241 | 242 | 144.6 | 170 | 0 | 5.55
255 | 41.94 | 718.42 | 82.6 | 5.55 | 109.3082 | [5 empty] | 301 | 241 | 243 | 180.8 | 135 | 0 | -17.8555
256 | 49.57 | 727.95 | 84 | 5.55 | 108.8213 | [5 empty] | 302 | 243 | 244 | 226.2 | 145 | 0 | -23.4055
257 | 61.01 | 740.03 | 87 | 5.55 | 108.2374 | [5 empty] | 304 | 244 | 245 | 226.2 | 254 | 0 | -28.9555
258 | 43.85 | 677.1 | 83.5 | 5.55 | 106.8647 | [5 empty] | 306 | 182 | 183 | 113 | 103 | 0 | 11.1
259 | 43.21 | 642.78 | 83.3 | 5.55 | 106.0437 | [5 empty] | 307 | 183 | 184 | 126.6 | 85 | 0 | 5.55
260 | 41.94 | 613.54 | 81.5 | 5.55 | 105.8206 | [5 empty] | 308 | 187 | 182 | 452.2 | 600 | 0 | -259.6445
261 | -26.99 | 595.82 | 76.4 | 5.55 | 96.6461 | [5 empty] | 311 | 182 | 249 | 452.2 | 300 | 0 | -276.2945
262 | -41.32 | 571.93 | 76 | 5.55 | 96.7122 | [5 empty] | 312 | 249 | 248 | 144.6 | 100 | 0 | 51.1555
263 | -60.44 | 586.27 | 75.8 | 5.55 | 96.4643 | [5 empty] | 313 | 248 | 247 | 180.8 | 306 | 0 | 45.6055
264 | 4.32 | 570.96 | 70.5 | 5.55 | 97.4111 | [5 empty] | 315 | 247 | 246 | 226.2 | 256 | 0 | 40.0555
265 | 30.52 | 523.81 | 70 | 5.55 | 94.4482 | [5 empty] | 316 | 246 | 245 | 180.8 | 239 | 0 | 34.5055
266 | 47.87 | 523.94 | 71.4 | 5.55 | 115.6793 | [5 empty] | 317 | 180001 | 249 | 452.2 | 450 | 0 | 333
268 | -5.84 | 523.81 | 65 | 5.55 | 95.0735 | [5 empty] | 318 | 180001 | 181 | 113 | 130 | 0 | 5.55
269 | -18.36 | 526.58 | 66 | 5.55 | 94.7719 | [5 empty] | 321 | 71 | 71001 | 113 | 23 | 0 | 11.1
270 | -36.58 | 547.19 | 73.7 | 5.55 | 93.9555 | [5 empty] | 322 | 187 | 190 | 452.2 | 268 | 0 | 158.2978
271 | -43.24 | 531.54 | 72.4 | 5.55 | 94.0461 | [5 empty] | 323 | 190 | 191 | 113 | 70 | 0 | 5.55
272 | -61.04 | 555.69 | 73.4 | 5.55 | 93.6944 | [5 empty] | 324 | 180004 | 180003 | 113 | 471 | 0 | -2.0555
273 | -49.59 | 516.91 | 70 | 5.55 | 93.2197 | [5 empty] | 325 | 180002 | 180003 | 113 | 176 | 0 | 7.6055
274 | -2.56 | 492.76 | 65.5 | 5.55 | 95.4856 | [5 empty] | 328 | 180 | 180001 | 581.8 | 190 | 0 | 344.1
275 | 23.42 | 493.76 | 66 | 5.55 | 94.9882 | [5 empty] | 329 | 400 | 399 | 162.8 | 70 | 0 | -22.2
276 | 32.22 | 500.19 | 71 | 5.55 | 94.6108 | [5 empty] | 330 | 404 | 399 | 226.2 | 350 | 0 | 44.4
277 | -5.73 | 475.6 | 60 | 5.55 | 101.2173 | [5 empty] | 331 | 258001 | 259001 | 113 | 320 | 0 | 5.55
278 | -24.03 | 493.51 | 67.2 | 5.55 | 99.6384 | [5 empty] | 332 | 199 | 200 | 113 | 158 | 0 | 5.55
279 | -45.67 | 493.94 | 71.4 | 5.55 | 97.4906 | [5 empty] | 333 | 202001 | 284 | 113 | 206 | 0 | 22.2
280 | -64.29 | 487.45 | 73.6 | 5.55 | 95.3715 | [5 empty] | 334 | 287 | 286 | 113 | 83 | 0 | -5.55
281 | -64.72 | 475.32 | 75 | 5.55 | 95.1456 | [5 empty] | 335 | 286 | 285 | 113 | 165 | 0 | -11.1
282 | 2.53 | 455.26 | 66.8 | 5.55 | 102.5779 | [5 empty] | 336 | 285 | 284 | 113 | 69 | 0 | -16.65
284 | 37.57 | 442.71 | 70 | 5.55 | 105.9714 | [5 empty] | 337 | 399 | 396001 | 162.8 | 350 | 0 | 16.65
285 | 29.31 | 438.07 | 71 | 5.55 | 104.6006 | [5 empty] | 338 | 202001 | 38 | 581.8 | 200 | 0 | -1286.7863
286 | 17.88 | 439.63 | 72 | 5.55 | 103.0256 | [5 empty] | 342 | 274 | 275 | 126.6 | 90 | 0 | 11.1
287 | 6.97 | 430.28 | 73.3 | 5.55 | 102.797 | [5 empty] | 343 | 275 | 276 | 113 | 137 | 0 | 5.55
288 | -8.91 | 434.91 | 55 | 5.55 | 103.4106 | [5 empty] | 344 | 89 | 87 | 361.8 | 474 | 0 | -196.9499
289 | -27.06 | 435.5 | 71 | 5.55 | 101.3965 | [5 empty] | 345 | 229 | 75 | 452.2 | 280 | 0 | 274.6499
290 | -38.31 | 435.07 | 68 | 5.55 | 101.2064 | [5 empty] | 346 | 268 | 269 | 180.8 | 58 | 0 | 27.75
291 | -15.27 | 411.4 | 49 | 5.55 | 105.4224 | [5 empty] | 348 | 271 | 270 | 144.6 | 107 | 0 | 5.55
293 | -22.9 | 389.78 | 47.6 | 5.55 | 108.3358 | [5 empty] | 349 | 202001 | 82 | 581.8 | 1800 | 0 | 649.6849
294 | -41.77 | 390.48 | 48.5 | 5.55 | 106.7867 | [5 empty] | 350 | 318 | 317 | 113 | 118 | 0 | -5.55
295 | -45.24 | 402.16 | 51.4 | 5.55 | 105.605 | [5 empty] | 351 | 317 | 316 | 113 | 177 | 0 | -11.1
296 | -58.23 | 393.94 | 51.7 | 5.55 | 105.9686 | [5 empty] | 352 | 316 | 315 | 113 | 153 | 0 | -16.65
297 | -72.51 | 397.4 | 52 | 5.55 | 105.8162 | [5 empty] | 353 | 315 | 313 | 361.8 | 133 | 0 | -84.277
298 | -78.57 | 414.29 | 55 | 5.55 | 104.7662 | [5 empty] | 354 | 313 | 314 | 113 | 170 | 0 | 5.55
299 | -100.22 | 426.84 | 60 | 5.55 | 104.2648 | [5 empty] | 355 | 313 | 312 | 361.8 | 210 | 0 | -95.377
300 | -184.64 | 479.36 | 75 | 5.55 | 99.4342 | [5 empty] | 356 | 312 | 310 | 361.8 | 165 | 0 | -100.927
301 | -162.22 | 471.04 | 75.2 | 5.55 | 100.0649 | [5 empty] | 357 | 310 | 311 | 113 | 115 | 0 | 5.55
302 | -100.73 | 403.14 | 50 | 5.55 | 86.1442 | [5 empty] | 358 | 310 | 309 | 452.2 | 163 | 0 | -112.027
303 | -115.46 | 410.19 | 50 | 5.55 | 83.1534 | [5 empty] | 359 | 309 | 297 | 452.2 | 100 | 0 | -117.577
304 | -129.09 | 412.16 | 50.8 | 5.55 | 80.4061 | [5 empty] | 361 | 297 | 298 | 113 | 110 | 0 | 11.1
305 | -140.26 | 416.23 | 51 | 5.55 | 77.2871 | [5 empty] | 362 | 298 | 299 | 113 | 182 | 0 | 5.55
306 | -125.07 | 435.81 | 54.8 | 5.55 | 75.8553 | [5 empty] | 363 | 297 | 296 | 452.2 | 93 | 0 | -167.527
307 | -134.68 | 440.93 | 54.8 | 5.55 | 75.7286 | [5 empty] | 364 | 296 | 294 | 361.8 | 151 | 0 | -178.627
309 | -77.29 | 382.77 | 50 | 5.55 | 105.7302 | [5 empty] | 365 | 294 | 293 | 285 | 85 | 0 | -184.177
310 | -88.53 | 365.8 | 45.7 | 5.55 | 105.6019 | [5 empty] | 366 | 293 | 229 | 452.2 | 300 | 0 | -268.1015
311 | -70.17 | 361.41 | 48.4 | 5.55 | 105.2851 | [5 empty] | 367 | 293 | 291 | 226.2 | 250 | 0 | 78.3745
312 | -105.84 | 359.31 | 45.6 | 5.55 | 105.2867 | [5 empty] | 368 | 71001 | 72 | 113 | 121 | 0 | 5.55
313 | -122.29 | 354.11 | 45 | 5.55 | 104.9248 | [5 empty] | 369 | 296 | 295 | 113 | 132 | 0 | 5.55
314 | -122.73 | 326.41 | 40 | 5.55 | 104.4566 | [5 empty] | 370 | 127 | 127001 | 361.8 | 100 | 0 | 234.8435
315 | -138.74 | 347.19 | 45 | 5.55 | 104.7418 | [5 empty] | 373 | 288 | 289 | 113 | 211 | 0 | 11.1
316 | -156.06 | 347.62 | 46 | 5.55 | 101.7023 | [5 empty] | 374 | 289 | 290 | 113 | 69 | 0 | 5.55
317 | -156.49 | 324.68 | 40 | 5.55 | 100.0127 | [5 empty] | 375 | 288 | 282 | 285 | 400 | 0 | 56.1745
318 | -167.32 | 316.88 | 35 | 5.55 | 99.6877 | [5 empty] | 376 | 282 | 277 | 226.2 | 259 | 0 | 50.6245
319 | -159.45 | 377.38 | 46.9 | 5.55 | 104.5347 | [5 empty] | 379 | 277 | 278 | 144.6 | 155 | 0 | 22.2
320 | -150.05 | 387.13 | 47.5 | 5.55 | 103.9333 | [5 empty] | 380 | 278 | 279 | 126.6 | 187 | 0 | 16.65
321 | -143 | 394.18 | 50 | 5.55 | 103.0684 | [5 empty] | 381 | 279 | 280 | 113 | 222 | 0 | 11.1
322 | -184.74 | 399.03 | 47.4 | 5.55 | 104.3201 | [5 empty] | 382 | 280 | 281 | 113 | 82 | 0 | 5.55
323 | -210.07 | 398.38 | 44 | 5.55 | 103.593 | [5 empty] | 383 | 127001 | 128 | 113 | 102 | 0 | 16.65
324 | -166.56 | 429.19 | 53.4 | 5.55 | 104.2215 | [5 empty] | 385 | 271 | 272 | 126.6 | 220 | 0 | 5.55
325 | -127.15 | 567.77 | 75 | 5.55 | 101.9842 | [5 empty] | 386 | 271 | 273 | 113 | 300 | 0 | 5.55
326 | -149.39 | 556.33 | 75.7 | 5.55 | 99.1548 | [5 empty] | 390 | 82 | 228 | 113 | 74 | 0 | 5.55
327 | -148.77 | 567.76 | 76.5 | 5.55 | 99.4578 | [5 empty] | 392 | 227 | 229 | 581.8 | 150 | 0 | 548.3013
328 | -164.78 | 568.4 | 77 | 5.55 | 98.8278 | [5 empty] | 393 | 227 | 215001 | 581.8 | 317 | 0 | -553.8514
329 | -182.71 | 569.04 | 77.7 | 5.55 | 98.5551 | [5 empty] | 394 | 268 | 260001 | 180.8 | 270 | 0 | -32.6255
330 | -132.75 | 592.1 | 75.3 | 5.55 | 102.6263 | [5 empty] | 397 | 262 | 261 | 144.6 | 78 | 0 | 5.55
331 | -91.55 | 525.81 | 75.7 | 5.55 | 104.8502 | [5 empty] | 398 | 301001 | 301 | 113 | 79 | 0 | 11.1
332 | -80.11 | 528.99 | 75 | 5.55 | 104.6629 | [5 empty] | 399 | 303 | 304 | 113 | 82 | 0 | 22.2
333 | -105.53 | 584.93 | 80 | 5.55 | 106.5547 | [5 empty] | 400 | 319 | 315 | 361.8 | 262 | 0 | -62.077
334 | -143 | 617.72 | 80.2 | 5.55 | 103.4043 | [5 empty] | 401 | 262 | 263 | 113 | 90 | 0 | 5.55
335 | -167.34 | 608.11 | 80.4 | 5.55 | 102.903 | [5 empty] | 402 | 304 | 305 | 113 | 157 | 0 | 16.65
336 | -125.24 | 644.05 | 80 | 5.55 | 106.7629 | [5 empty] | 404 | 255 | 258 | 113 | 123 | 0 | 16.65
337 | -144.31 | 701.89 | 84.36 | 5.55 | 117.7911 | [5 empty] | 405 | 258 | 259 | 113 | 86 | 0 | 11.1
338 | -110.71 | 705.84 | 81.1 | 5.55 | 118.0195 | [5 empty] | 406 | 259 | 260 | 113 | 81 | 0 | 5.55
339 | -104.26 | 671.38 | 81.6 | 5.55 | 117.3419 | [5 empty] | 407 | 255 | 256 | 113 | 51 | 0 | 11.1
340 | -65.26 | 709.09 | 83.54 | 5.55 | 118.4046 | [5 empty] | 408 | 256 | 257 | 113 | 212 | 0 | 5.55
341 | -39.61 | 711.04 | 83.6 | 5.55 | 118.7937 | [5 empty] | 409 | 255 | 254 | 144.6 | 400 | 0 | -33.3
342 | -38.15 | 695.54 | 82.8 | 5.55 | 117.0653 | [5 empty] | 414 | 421 | 180002 | 113 | 218 | 0 | 13.1555
343 | -38.15 | 677.1 | 82.2 | 5.55 | 116.4544 | [5 empty] | 415 | 420 | 421 | 126.6 | 109 | 0 | 18.7055
344 | -43.51 | 657.47 | 80.2 | 5.55 | 115.8126 | [5 empty] | 416 | 419 | 420 | 126.6 | 55 | 0 | 24.2555
345 | -172.28 | 698.71 | 84.4 | 5.55 | 104.8034 | [5 empty] | 417 | 418 | 419 | 162.8 | 214 | 0 | 29.8055
346 | -184.35 | 677.74 | 84.1 | 5.55 | 104.2199 | [5 empty] | 418 | 416 | 418 | 226.2 | 145 | 0 | 35.3555
347 | -193.89 | 652.31 | 83.1 | 5.55 | 103.3196 | [5 empty] | 419 | 417 | 416 | 581.8 | 329 | 0 | 362.8055
348 | -205.33 | 626.88 | 82.9 | 5.55 | 103.0744 | [5 empty] | 421 | 416 | 415 | 581.8 | 372 | 0 | 321.9
349 | -209.15 | 602.73 | 82.76 | 5.55 | 102.9367 | [5 empty] | 422 | 415 | 250001 | 452.2 | 368 | 0 | 299.7
350 | -225.67 | 691.72 | 84.2 | 5.55 | 105.6088 | [5 empty] | 423 | 415 | 414 | 126.6 | 96 | 0 | 16.65
351 | -258.73 | 645.32 | 83.6 | 5.55 | 104.7306 | [5 empty] | 424 | 414 | 413 | 113 | 79 | 0 | 11.1
352 | -252.09 | 585.11 | 82.1 | 5.55 | 102.8544 | [5 empty] | 428 | 22 | 21 | 226.2 | 181 | 0 | 30.7848
353 | -252.09 | 563.03 | 81.8 | 5.55 | 102.2368 | [5 empty] | 429 | 21 | 19 | 226.2 | 320 | 0 | 19.6848
354 | -254.69 | 550.7 | 81.5 | 5.55 | 101.5781 | [5 empty] | 430 | 19 | 18 | 226.2 | 236 | 0 | 14.1348
355 | -257.93 | 537.06 | 81.1 | 5.55 | 101.2449 | [5 empty] | 433 | 422 | 180 | 581.8 | 381 | 0 | 349.65
356 | -271.57 | 582.52 | 82.3 | 5.55 | 102.5637 | [5 empty] | 434 | 319 | 320 | 113 | 63 | 0 | 11.1
357 | -281.31 | 563.68 | 82.1 | 5.55 | 102.3273 | [5 empty] | 435 | 21 | 20 | 113 | 164 | 0 | 5.55
358 | -300.79 | 564.98 | 82 | 5.55 | 102.0629 | [5 empty] | 438 | 297 | 302 | 113 | 280 | 0 | 33.3
359 | -226.91 | 537.01 | 80.7 | 5.55 | 100.7333 | [5 empty] | 439 | 302 | 303 | 126.6 | 103 | 0 | 27.75
360 | -214.1 | 534.45 | 80.6 | 5.55 | 100.8958 | [5 empty] | 441 | 305 | 306 | 113 | 150 | 0 | 11.1
361 | -179.98 | 530.49 | 79.5 | 5.55 | 101.2092 | [5 empty] | 442 | 306 | 307 | 113 | 46 | 0 | 5.55
362 | -151.94 | 530.9 | 80 | 5.55 | 101.37 | [5 empty] | 443 | 320 | 321 | 113 | 314 | 0 | 5.55
363 | -208.98 | 512.67 | 80.5 | 5.55 | 100.5094 | [5 empty] | 446 | 322 | 323 | 113 | 264 | 0 | 5.55
364 | -182.71 | 507.55 | 80 | 5.55 | 100.5776 | [5 empty] | 450 | 301 | 300 | 113 | 229 | 0 | 5.55
365 | -115.07 | 532.81 | 79.7 | 5.55 | 101.6583 | [5 empty] | 457 | 324 | 368 | 452.2 | 265 | 0 | 186.2042
366 | -163.38 | 501.02 | 79.4 | 5.55 | 100.7115 | [5 empty] | 458 | 368 | 367 | 113 | 51 | 0 | 11.1
367 | -177.59 | 449.26 | 59.8 | 5.55 | 103.2081 | [5 empty] | 459 | 367 | 369 | 113 | 87 | 0 | 5.55
368 | -185.28 | 440.93 | 58 | 5.55 | 103.6949 | [5 empty] | 460 | 365 | 325 | 361.8 | 363 | 0 | -66.6
369 | -169.9 | 457.59 | 59.2 | 5.55 | 102.9685 | [5 empty] | 464 | 365 | 362 | 226.2 | 163 | 0 | 27.75
370 | -200.65 | 447.34 | 59.5 | 5.55 | 103.5492 | [5 empty] | 465 | 362 | 361 | 226.2 | 136 | 0 | 22.2
371 | -212.8 | 461.09 | 59.2 | 5.55 | 103.0859 | [5 empty] | 467 | 361 | 360001 | 226.2 | 200 | 0 | 16.65
372 | -240.73 | 465.63 | 57.2 | 5.55 | 102.7973 | [5 empty] | 468 | 360001 | 360 | 144.6 | 59 | 0 | 11.1
373 | -229.36 | 482.19 | 68 | 5.55 | 100.8022 | [5 empty] | 469 | 360 | 359 | 113 | 59 | 0 | 5.55
374 | -220.27 | 480.57 | 69.5 | 5.55 | 100.6177 | [5 empty] | 471 | 366 | 364 | 162.8 | 81 | 0 | 11.1
376 | -278.71 | 474.72 | 56.2 | 5.55 | 97.1448 | [5 empty] | 472 | 364 | 363 | 162.8 | 142 | 0 | 5.55
377 | -283.8 | 450.1 | 52.7 | 5.55 | 98.4649 | [5 empty] | 473 | 325 | 327 | 144.6 | 248 | 0 | 22.2
378 | -253.94 | 445.32 | 56.6 | 5.55 | 98.9331 | [5 empty] | 474 | 327 | 326 | 113 | 110 | 0 | 5.55
379 | -227.66 | 433.37 | 53 | 5.55 | 93.3379 | [5 empty] | 476 | 327 | 328 | 113 | 66 | 0 | 11.1
380 | -239.61 | 415.46 | 50.5 | 5.55 | 91.7288 | [5 empty] | 477 | 328 | 329 | 113 | 99 | 0 | 5.55
381 | -244.38 | 393.96 | 45 | 5.55 | 89.581 | [5 empty] | 479 | 330 | 334 | 361.8 | 415 | 0 | -99.9
382 | -230.05 | 384.4 | 45 | 5.55 | 89.4598 | [5 empty] | 480 | 324 | 331 | 581.8 | 1450 | 0 | -157.4272
383 | -375.78 | 463.24 | 52.7 | 5.55 | 96.5495 | [5 empty] | 481 | 331 | 333 | 361.8 | 350 | 0 | -168.5271
384 | -370.27 | 489.66 | 56 | 5.55 | 96.9516 | [5 empty] | 482 | 333 | 336 | 581.8 | 400 | 0 | -174.0771
385 | -469.2 | 504.69 | 54.7 | 5.55 | 96.7505 | [5 empty] | 485 | 331 | 332 | 113 | 68 | 0 | 5.55
387 | -499.49 | 523.42 | 54.8 | 5.55 | 91.3857 | [5 empty] | 486 | 254 | 250 | 361.8 | 459 | 0 | -121.4255
388 | -518.97 | 537.06 | 54.8 | 5.55 | 86.6971 | [5 empty] | 487 | 250 | 341 | 581.8 | 310 | 0 | 224.0271
389 | -541.7 | 554.59 | 55.5 | 5.55 | 83.9404 | [5 empty] | 489 | 341 | 340 | 452.2 | 169 | 0 | 201.8271
390 | -562.48 | 557.19 | 52.5 | 5.55 | 81.9066 | [5 empty] | 490 | 340 | 338 | 452.2 | 176 | 0 | 196.2771
391 | -570.27 | 566.93 | 53 | 5.55 | 81.0553 | [5 empty] | 492 | 338 | 337 | 581.8 | 392 | 0 | 185.1772
392 | -581.96 | 577.97 | 52 | 5.55 | 80.0625 | [5 empty] | 496 | 338 | 339 | 113 | 246 | 0 | 5.55
393 | -593.65 | 589.01 | 50 | 5.55 | 78.4567 | [5 empty] | 497 | 341 | 342 | 113 | 87 | 0 | 16.65
394 | -615.73 | 605.24 | 56.4 | 5.55 | 76.9006 | [5 empty] | 498 | 342 | 343 | 113 | 64 | 0 | 11.1
395 | -638.45 | 611.74 | 55.6 | 5.55 | 76.0892 | [5 empty] | 499 | 343 | 344 | 113 | 233 | 0 | 5.55
396 | -625.47 | 579.92 | 40.4 | 5.55 | 75.6733 | [5 empty] | 500 | 250 | 251 | 113 | 90 | 0 | 16.65
397 | -392.85 | 553.78 | 80.5 | 5.55 | 101.0246 | [5 empty] | 501 | 251 | 252 | 126.6 | 174 | 0 | 11.1
398 | -373.15 | 541.07 | 80.5 | 5.55 | 100.9392 | [5 empty] | 503 | 252 | 253 | 113 | 51 | 0 | 5.55
399 | -426.59 | 596.35 | 81.7 | 5.55 | 102.8708 | [5 empty] | 506 | 250002 | 250003 | 452.2 | 108 | 0 | 373.2027
400 | -441.69 | 610.43 | 81.7 | 5.55 | 102.468 | [5 empty] | 508 | 412 | 411 | 452.2 | 190 | 0 | 288.6
401 | -466.94 | 619.13 | 81.7 | 5.55 | 102.0502 | [5 empty] | 509 | 411 | 410 | 452.2 | 293 | 0 | 283.05
402 | -481.75 | 605.2 | 80.8 | 5.55 | 101.1834 | [5 empty] | 510 | 410 | 409 | 361.8 | 168 | 0 | 277.5
403 | -471.3 | 588.66 | 80.9 | 5.55 | 100.9547 | [5 empty] | 511 | 409 | 408 | 452.2 | 317 | 0 | 271.95
404 | -414.75 | 646.06 | 83.74 | 5.55 | 104.3195 | [5 empty] | 512 | 408 | 407001 | 452.2 | 342 | 0 | 266.4
405 | -387.66 | 674.35 | 84.3 | 5.55 | 105.2269 | [5 empty] | 513 | 407001 | 406 | 285 | 415 | 0 | 61.05
406 | -339.61 | 693.18 | 84.4 | 5.55 | 105.5487 | [5 empty] | 514 | 407001 | 350 | 361.8 | 142 | 0 | 199.8
407 | -277.27 | 684.09 | 84.5 | 5.55 | 105.1047 | [5 empty] | 515 | 407 | 350 | 113 | 183 | 0 | -5.55
408 | -168.18 | 748.38 | 86.7 | 5.55 | 107.8628 | [5 empty] | 517 | 350 | 350001 | 226.2 | 131 | 0 | 49.95
409 | -127.92 | 769.16 | 87 | 5.55 | 109.1231 | [5 empty] | 519 | 350001 | 351 | 113 | 75 | 0 | 5.55
410 | -101.3 | 784.09 | 89.7 | 5.55 | 111.1678 | [5 empty] | 520 | 350001 | 352 | 162.8 | 362 | 0 | 22.2
411 | -60.39 | 802.27 | 89.7 | 5.55 | 112.4214 | [5 empty] | 521 | 350001 | 356 | 144.6 | 392 | 0 | 16.65
412 | -29.56 | 815.86 | 90 | 5.55 | 113.2639 | [5 empty] | 522 | 350 | 345 | 361.8 | 236 | 0 | 138.75
413 | 53.89 | 805.31 | 100 | 5.55 | 121.4352 | [5 empty] | 523 | 345 | 346 | 180.8 | 168 | 0 | 22.2
414 | 64.77 | 832.94 | 102 | 5.55 | 122.1893 | [5 empty] | 524 | 346 | 347 | 162.8 | 263 | 0 | 16.65
415 | 69.81 | 855.52 | 103 | 5.55 | 123.2918 | [5 empty] | 525 | 347 | 348 | 144.6 | 84 | 0 | 11.1
416 | 110.71 | 868.51 | 103 | 5.55 | 123.8866 | [5 empty] | 526 | 348 | 349 | 113 | 50 | 0 | 5.55
417 | 130.5 | 886.73 | 104 | 5.55 | 124.5417 | [5 empty] | 530 | 334 | 335 | 113 | 182 | 0 | 5.55
418 | 107.47 | 848.38 | 103 | 5.55 | 123.4894 | [5 empty] | 532 | 406 | 405 | 285 | 158 | 0 | 55.5
419 | 102.92 | 822.4 | 101.1 | 5.55 | 121.3897 | [5 empty] | 535 | 352 | 353 | 144.6 | 102 | 0 | 16.65
420 | 100.32 | 804.22 | 99.8 | 5.55 | 120.1398 | [5 empty] | 536 | 353 | 354 | 113 | 69 | 0 | 11.1
421 | 96.43 | 775 | 98.1 | 5.55 | 118.5942 | [5 empty] | 537 | 354 | 355 | 113 | 121 | 0 | 5.55
422 | 166.53 | 836.65 | 103 | 5.55 | 124.7593 | [5 empty] | 538 | 356 | 357 | 144.6 | 81 | 0 | 11.1
601 | -422.33 | 496.3 | 56 | 0 | 96.8438 | [5 empty] | 539 | 357 | 358 | 113 | 96 | 0 | 5.55
1791 | 60.74 | -12.58 | 60 | 5.55 | 80.0815 | [5 empty] | 540 | 368 | 370 | 452.2 | 87 | 0 | 169.5542
24001 | -133 | 276.98 | 10 | 5.55 | 35.7393 | [5 empty] | 542 | 371 | 372 | 452.2 | 195 | 0 | 158.4542
28001 | -126.51 | 224.51 | 32.2 | 5.55 | 77.1678 | [5 empty] | 543 | 372 | 373 | 113 | 209 | 0 | 11.1
45001 | -49.99 | 31.63 | 32 | 5.55 | 54.1806 | [5 empty] | 544 | 373 | 374 | 113 | 67 | 0 | 5.55
46001 | -41.02 | 13.42 | 33 | 5.55 | 54.0597 | [5 empty] | 545 | 372 | 378 | 113 | 55 | 0 | 33.3
71001 | 167.38 | -237.03 | 8.1 | 5.55 | 47.0752 | [5 empty] | 546 | 378 | 379 | 113 | 167 | 0 | 22.2
125001 | 116.41 | 147.58 | 49.4 | 5.55 | 92.7749 | [5 empty] | 547 | 379 | 380 | 113 | 81 | 0 | 16.65
127001 | 102.33 | 101.19 | 56 | 5.55 | 96.8228 | [5 empty] | 548 | 380 | 381 | 113 | 225 | 0 | 11.1
131001 | 107.55 | 53.71 | 57 | 5.55 | 95.5562 | [5 empty] | 549 | 381 | 382 | 113 | 44 | 0 | 5.55
140001 | 79.73 | -42.84 | 55.5 | 5.55 | 89.5602 | [5 empty] | 550 | 372 | 376 | 180.8 | 90 | 0 | 108.5042
159001 | -57.81 | 85.45 | 34 | 5.55 | 72.2129 | [5 empty] | 552 | 376 | 384 | 452.2 | 286 | 0 | 102.9542
171001 | 45.86 | 62.36 | 60 | 5.55 | 80.2755 | [5 empty] | 554 | 384 | 383 | 113 | 146 | 0 | 5.55
180001 | 128.39 | 752.75 | 95.6 | 5.55 | 123.7071 | [5 empty] | 555 | 378 | 377 | 113 | 170 | 0 | 5.55
180002 | 90.26 | 735.93 | 95 | 5.55 | 115.7667 | [5 empty] | 557 | 396001 | 397 | 144.6 | 222 | 0 | 11.1
180003 | 74.24 | 703.03 | 90 | 5.55 | 114.9152 | [5 empty] | 558 | 397 | 398 | 113 | 31 | 0 | 5.55
180004 | 72.94 | 601.3 | 84.2 | 5.55 | 114.6915 | [5 empty] | 563 | 400 | 401 | 144.6 | 69 | 0 | 16.65
190001 | 86.98 | 553.99 | 95 | 5.55 | 117.1271 | [5 empty] | 564 | 401 | 402 | 144.6 | 297 | 0 | 11.1
200001 | 86.94 | 451.82 | 95 | 5.55 | 116.0497 | [5 empty] | 565 | 402 | 403 | 113 | 83 | 0 | 5.55
202001 | 47.87 | 439.65 | 70 | 5.55 | 112.8733 | [5 empty] | 567 | 18 | 11 | 113 | 77 | 0 | 11.1
215001 | 37.41 | 413.2 | 75 | 5.55 | 111.5092 | [5 empty] | 568 | 11 | 10 | 113 | 130 | 0 | 5.55
223001 | 50.94 | 350.41 | 54.5 | 5.55 | 74.5963 | [5 empty] | 571 | 9 | 8 | 113 | 257 | 0 | -5.55
234001 | 202.76 | 532.17 | 65 | 5.55 | 108.8192 | [5 empty] | 575 | 18 | 15 | 113 | 720 | 0 | -2.5152
235001 | 202.88 | 578 | 75.5 | 5.55 | 107.9695 | [5 empty] | 576 | 15 | 13 | 113 | 351 | 0 | -19.1652
250001 | 40.58 | 843.83 | 100 | 5.55 | 121.543 | [5 empty] | 578 | 12 | 14 | 285 | 188 | 0 | 55.5
250002 | -6.57 | 770.16 | 88.6 | 5.55 | 120.2765 | [5 empty] | 579 | 14 | 6 | 285 | 159 | 0 | 49.95
250003 | -5.93 | 744.54 | 86 | 5.55 | 119.5082 | [5 empty] | 580 | 6 | 5 | 285 | 189 | 0 | 44.4
250004 | 45.31 | 758.63 | 85 | 5.55 | 119.3693 | [5 empty] | 581 | 5 | 8 | 285 | 83 | 0 | 38.85
256001 | 15.21 | 629.24 | 75 | 5.55 | 98.8279 | [5 empty] | 588 | 13 | 12 | 285 | 200 | 0 | 61.05
257001 | 7.52 | 582.49 | 71 | 5.55 | 97.7457 | [5 empty] | 589 | 15 | 16 | 113 | 94 | 0 | 5.55
258001 | 12.06 | 600.82 | 74.4 | 5.55 | 97.9079 | [5 empty] | 590 | 15 | 17 | 113 | 128 | 0 | 5.55
259001 | 38.9 | 587.61 | 71.6 | 5.55 | 97.0265 | [5 empty] | 593 | 250 | 250003 | 581.8 | 225 | 0 | -367.6527
260001 | -0.01 | 550.61 | 75.3 | 5.55 | 96.9557 | [5 empty] | 600 | 4 | 8 | 285 | 101 | 0 | -22.2
301001 | -144.94 | 492.76 | 75 | 5.55 | 100.819 | [5 empty] | 601 | 8 | 7 | 113 | 101 | 0 | 5.55
350001 | -242.21 | 640.58 | 83.7 | 5.55 | 104.9372 | [5 empty] | 605 | 601 | 384 | 361.8 | 67 | 0 | -91.8542
360001 | -199.37 | 531.89 | 80.5 | 5.55 | 101.068 | [5 empty] | 606 | 601 | 385 | 452.2 | 170 | 0 | 91.8542
396001 | -417.01 | 569.04 | 80.4 | 5.55 | 101.6726 | [5 empty] | 607 | 385 | 387 | 162.8 | 176 | 0 | 55.5
407001 | -235.71 | 725.65 | 85 | 5.55 | 106.5536 | [5 empty] | 608 | 387 | 388 | 144.6 | 105 | 0 | 49.95
[11 empty] | 609 | 388 | 389 | 162.8 | 136 | 0 | 44.4
[11 empty] | 610 | 389 | 390 | 162.8 | 128 | 0 | 38.85
[11 empty] | 611 | 390 | 391 | 144.6 | 40 | 0 | 33.3
[11 empty] | 612 | 391 | 392 | 144.6 | 65 | 0 | 27.75
[11 empty] | 613 | 392 | 393 | 126.6 | 83 | 0 | 22.2
[11 empty] | 614 | 393 | 394 | 144.6 | 257 | 0 | 16.65
[11 empty] | 615 | 394 | 395 | 113 | 85 | 0 | 11.1
[11 empty] | 616 | 395 | 396 | 113 | 151 | 0 | 5.55
[11 empty] | 617 | 4 | 2 | 285 | 326 | 0 | 16.65
[11 empty] | 618 | 2 | 3 | 126.6 | 135 | 0 | 5.55
[11 empty] | 620 | 2 | 1 | 113 | 222 | 0 | 5.55