## Hoja1
Junction (ID) | X (m) | Y (m) | Z (m) | Flow Demand (Lps) | Piezometric Head (m) | Reservoir (ID) | X (m) | Y (m) | Z (m) | Hydraulic Head (m) | Pipe (ID) | Start Node (ID) | End Node (ID) | Diameter (mm) | Length (m) | Minor Losses Coefficient (-) | Flow Rate (Lps) | Number of nodes | 35
1 | -2260.03 | 6736.47 | 24.9 | 0 | 57.7616 | 36 | -2277.49 | 5479.93 | 58 | 58 | 1 | 36 | 1 | 1000 | 200 | 0 | 1145.99 | Number of reservoirs | 1
2 | -2260.03 | 7905.76 | 29.9 | 48.97 | 57.4086 | [5 empty] | 2 | 1 | 2 | 1100 | 470 | 0 | 1145.99 | Number of pipes | 58
3 | -881.33 | 7923.21 | 31.4 | 37.7 | 57.3206 | [5 empty] | 3 | 2 | 3 | 1000 | 80 | 0 | 1097.02 | Piezometric head constraint (m) | 15
4 | 514.83 | 7888.31 | 40.77 | 52.41 | 57.2453 | [5 empty] | 4 | 3 | 4 | 1100 | 370 | 0 | 561.761 | Absolute roughness (mm) | 0.0015
5 | -951.13 | 6736.47 | 24.3 | 20.65 | 57.1948 | [5 empty] | 5 | 4 | 6 | 800 | 410 | 0 | 269.0526
6 | 1806.28 | 7853.4 | 28 | 231.75 | 57.144 | [5 empty] | 6 | 6 | 7 | 400 | 540 | 0 | 221.1515
7 | 1771.38 | 6684.12 | 22.4 | 65.66 | 54.493 | [5 empty] | 7 | 7 | 11 | 600 | 530 | 0 | 111.0769
8 | 1806.28 | 5619.55 | 31.4 | 29.12 | 54.4716 | [5 empty] | 8 | 11 | 16 | 350 | 130 | 0 | 30.559
9 | -898.78 | 5532.29 | 21.9 | 9.95 | 54.4716 | [5 empty] | 9 | 16 | 17 | 400 | 470 | 0 | 24.6824
10 | -916.23 | 4258.29 | 17.6 | 3.87 | 54.4385 | [5 empty] | 10 | 3 | 4 | 1000 | 370 | 0 | 436.5986
11 | 3289.7 | 6684.12 | 17.8 | 17.5 | 54.3879 | [5 empty] | 11 | 3 | 5 | 450 | 470 | 0 | 60.9604
12 | 3254.8 | 5549.74 | 22.9 | 10.43 | 54.3858 | [5 empty] | 12 | 4 | 5 | 800 | 380 | 0 | 191.2232
13 | 4755.67 | 5479.93 | 14.1 | 9.87 | 54.3531 | [5 empty] | 13 | 4 | 6 | 1000 | 410 | 0 | 485.6739
14 | 3237.35 | 4171.03 | 17.4 | 11.05 | 54.386 | [5 empty] | 14 | 6 | 7 | 450 | 540 | 0 | 301.8249
15 | 1003.49 | 2739.97 | 19.4 | 26.27 | 54.3889 | [5 empty] | 15 | 7 | 8 | 350 | 170 | 0 | 20.4653
16 | 4755.67 | 6684.12 | 17.1 | 14.53 | 54.3543 | [5 empty] | 16 | 9 | 8 | 1100 | 390 | 0 | 8.6547
17 | 6134.38 | 6614.31 | 19.9 | 17.66 | 54.3107 | [5 empty] | 17 | 5 | 9 | 400 | 510 | 0 | 231.5336
18 | 6169.28 | 7748.69 | 20.6 | 17.33 | 54.3044 | [5 empty] | 18 | 9 | 10 | 1000 | 600 | 0 | 212.9289
19 | 4703.32 | 7748.69 | 36.4 | 8.29 | 54.301 | [5 empty] | 19 | 7 | 11 | 900 | 530 | 0 | 325.7742
20 | 4685.86 | 8883.07 | 23.5 | 79.86 | 54.2747 | [5 empty] | 20 | 11 | 16 | 800 | 130 | 0 | 275.6242
21 | 6221.64 | 9685.86 | 26.3 | 115.74 | 54.2393 | [5 empty] | 21 | 11 | 12 | 800 | 530 | 0 | 26.8289
22 | 986.04 | 1553.23 | 34.3 | 7.36 | 54.336 | [5 empty] | 22 | 10 | 15 | 900 | 560 | 0 | 209.0589
23 | 7757.42 | 8917.98 | 20.8 | 9.36 | 54.2491 | [5 empty] | 23 | 15 | 14 | 900 | 440 | 0 | 49.3007
24 | 7739.97 | 7731.24 | 26.3 | 23.95 | 54.2529 | [5 empty] | 24 | 12 | 14 | 1000 | 160 | 0 | -28.5775
25 | 6099.48 | 5427.57 | 15.4 | 20.38 | 54.2766 | [5 empty] | 25 | 12 | 13 | 500 | 350 | 0 | 44.9763
26 | 6134.38 | 4240.84 | 11.4 | 26.38 | 54.3329 | [5 empty] | 26 | 16 | 13 | 800 | 170 | 0 | 37.2911
27 | 4703.32 | 4153.58 | 11.4 | 20.78 | 54.3485 | [5 empty] | 27 | 16 | 19 | 300 | 350 | 0 | 15.0616
28 | 3184.99 | 2670.16 | 11.1 | 22.78 | 54.3827 | [5 empty] | 28 | 19 | 20 | 600 | 590 | 0 | 48.4861
29 | 6134.38 | 1535.78 | 10.5 | 34.56 | 54.316 | [5 empty] | 29 | 19 | 18 | 800 | 400 | 0 | -41.7145
30 | 7757.42 | 4258.29 | 11.6 | 24.05 | 54.3051 | [5 empty] | 30 | 16 | 17 | 900 | 470 | 0 | 214.6181
31 | 7739.97 | 5532.29 | 25.2 | 18.37 | 54.2683 | [5 empty] | 31 | 13 | 27 | 900 | 350 | 0 | 72.3974
32 | 9450.26 | 7766.14 | 12.9 | 47.28 | 54.2579 | [5 empty] | 32 | 27 | 14 | 300 | 540 | 0 | -9.6732
33 | 11090.75 | 7766.14 | 12.9 | 54.41 | 54.2572 | [5 empty] | 33 | 27 | 26 | 600 | 230 | 0 | 61.2906
34 | 11125.65 | 5532.29 | 18.2 | 0 | 54.2584 | [5 empty] | 34 | 25 | 26 | 300 | 270 | 0 | -17.9657
35 | 9380.45 | 5479.93 | 25.2 | 7.72 | 54.2593 | [5 empty] | 35 | 26 | 28 | 450 | 400 | 0 | -39.8227
[11 empty] | 36 | 15 | 28 | 900 | 620 | 0 | 62.6027
[11 empty] | 37 | 26 | 29 | 700 | 600 | 0 | 56.7676
[11 empty] | 38 | 30 | 29 | 800 | 350 | 0 | -85.7332
[11 empty] | 39 | 25 | 30 | 500 | 540 | 0 | -32.7134
[11 empty] | 40 | 30 | 35 | 400 | 370 | 0 | 28.9698
[11 empty] | 41 | 17 | 25 | 450 | 90 | 0 | 73.9276
[11 empty] | 42 | 25 | 31 | 1000 | 540 | 0 | 104.2267
[11 empty] | 43 | 17 | 18 | 1000 | 220 | 0 | 147.7129
[11 empty] | 44 | 18 | 24 | 600 | 390 | 0 | 88.6684
[11 empty] | 45 | 24 | 23 | 1000 | 400 | 0 | 79.8364
[11 empty] | 46 | 20 | 24 | 400 | 560 | 0 | 15.118
[11 empty] | 47 | 11 | 20 | 600 | 900 | 0 | 86.339
[11 empty] | 48 | 20 | 21 | 400 | 310 | 0 | 27.6741
[11 empty] | 49 | 21 | 23 | 800 | 300 | 0 | -88.0659
[11 empty] | 50 | 20 | 23 | 350 | 510 | 0 | 12.1731
[11 empty] | 51 | 15 | 22 | 500 | 250 | 0 | 70.8856
[11 empty] | 52 | 23 | 32 | 300 | 350 | 0 | -5.4165
[11 empty] | 53 | 31 | 32 | 800 | 380 | 0 | 80.0654
[11 empty] | 54 | 32 | 33 | 1100 | 690 | 0 | 27.369
[11 empty] | 55 | 31 | 35 | 350 | 670 | 0 | 5.7913
[11 empty] | 56 | 33 | 34 | 1000 | 870 | 0 | -27.041
[11 empty] | 57 | 35 | 34 | 1000 | 620 | 0 | 27.041
[11 empty] | 58 | 29 | 22 | 700 | 580 | 0 | -63.5256