## Hoja1
Junction (ID) | X (m) | Y (m) | Z (m) | Flow Demand (Lps) | Piezometric Head (m) | Reservoir (ID) | X (m) | Y (m) | Z (m) | Hydraulic Head (m) | Pipe (ID) | Start Node (ID) | End Node (ID) | Diameter (mm) | Length (m) | Minor Losses Coefficient (-) | Flow Rate (Lps) | Number of nodes | 35
1 | -2260.03 | 6736.47 | 24.9 | 0 | 57.7616 | 36 | -2277.49 | 5479.93 | 58 | 58 | 1 | 36 | 1 | 1000 | 200 | 0 | 1145.99 | Number of reservoirs | 1
2 | -2260.03 | 7905.76 | 29.9 | 48.97 | 56.8283 | [5 empty] | 2 | 1 | 2 | 900 | 470 | 0 | 1145.99 | Number of pipes | 58
3 | -881.33 | 7923.21 | 31.4 | 37.7 | 56.7403 | [5 empty] | 3 | 2 | 3 | 1000 | 80 | 0 | 1097.02 | Piezometric head constraint (m) | 15
4 | 514.83 | 7888.31 | 40.77 | 52.41 | 56.0028 | [5 empty] | 4 | 3 | 4 | 600 | 370 | 0 | 394.4274 | Absolute roughness (mm) | 0.0015
5 | -951.13 | 6736.47 | 24.3 | 20.65 | 55.5279 | [5 empty] | 5 | 4 | 6 | 600 | 410 | 0 | 659.3832
6 | 1806.28 | 7853.4 | 28 | 231.75 | 53.9025 | [5 empty] | 6 | 6 | 7 | 600 | 540 | 0 | 326.9907
7 | 1771.38 | 6684.12 | 22.4 | 65.66 | 53.1389 | [5 empty] | 7 | 7 | 11 | 700 | 530 | 0 | 402.095
8 | 1806.28 | 5619.55 | 31.4 | 29.12 | 53.127 | [5 empty] | 8 | 11 | 16 | 400 | 130 | 0 | 199.8331
9 | -898.78 | 5532.29 | 21.9 | 9.95 | 53.1463 | [5 empty] | 9 | 16 | 17 | 300 | 470 | 0 | 73.9581
10 | -916.23 | 4258.29 | 17.6 | 3.87 | 52.6565 | [5 empty] | 10 | 3 | 4 | 700 | 370 | 0 | 592.3467
11 | 3289.7 | 6684.12 | 17.8 | 17.5 | 52.6196 | [5 empty] | 11 | 3 | 5 | 300 | 470 | 0 | 72.5459
12 | 3254.8 | 5549.74 | 22.9 | 10.43 | 51.5316 | [5 empty] | 12 | 4 | 5 | 300 | 380 | 0 | 48.6328
13 | 4755.67 | 5479.93 | 14.1 | 9.87 | 51.5674 | [5 empty] | 13 | 4 | 6 | 400 | 410 | 0 | 226.3482
14 | 3237.35 | 4171.03 | 17.4 | 11.05 | 51.1882 | [5 empty] | 14 | 6 | 7 | 600 | 540 | 0 | 326.9907
15 | 1003.49 | 2739.97 | 19.4 | 26.27 | 50.9808 | [5 empty] | 15 | 7 | 8 | 400 | 170 | 0 | 21.132
16 | 4755.67 | 6684.12 | 17.1 | 14.53 | 52.0895 | [5 empty] | 16 | 9 | 8 | 300 | 390 | 0 | 7.988
17 | 6134.38 | 6614.31 | 19.9 | 17.66 | 50.8339 | [5 empty] | 17 | 5 | 9 | 300 | 510 | 0 | 100.5286
18 | 6169.28 | 7748.69 | 20.6 | 17.33 | 50.7875 | [5 empty] | 18 | 9 | 10 | 400 | 600 | 0 | 82.5906
19 | 4703.32 | 7748.69 | 36.4 | 8.29 | 51.567 | [5 empty] | 19 | 7 | 11 | 500 | 530 | 0 | 165.0944
20 | 4685.86 | 8883.07 | 23.5 | 79.86 | 49.4529 | [5 empty] | 20 | 11 | 16 | 400 | 130 | 0 | 199.8331
21 | 6221.64 | 9685.86 | 26.3 | 115.74 | 48.8721 | [5 empty] | 21 | 11 | 12 | 300 | 530 | 0 | 63.9663
22 | 986.04 | 1553.23 | 34.3 | 7.36 | 50.7043 | [5 empty] | 22 | 10 | 15 | 300 | 560 | 0 | 78.7206
23 | 7757.42 | 8917.98 | 20.8 | 9.36 | 49.3392 | [5 empty] | 23 | 15 | 14 | 300 | 440 | 0 | -28.3081
24 | 7739.97 | 7731.24 | 26.3 | 23.95 | 49.4803 | [5 empty] | 24 | 12 | 14 | 300 | 160 | 0 | 65.5645
25 | 6099.48 | 5427.57 | 15.4 | 20.38 | 50.4813 | [5 empty] | 25 | 12 | 13 | 300 | 350 | 0 | -12.0282
26 | 6134.38 | 4240.84 | 11.4 | 26.38 | 50.5021 | [5 empty] | 26 | 16 | 13 | 300 | 170 | 0 | 79.8542
27 | 4703.32 | 4153.58 | 11.4 | 20.78 | 50.9665 | [5 empty] | 27 | 16 | 19 | 450 | 350 | 0 | 157.3658
28 | 3184.99 | 2670.16 | 11.1 | 22.78 | 50.5461 | [5 empty] | 28 | 19 | 20 | 300 | 590 | 0 | 86.9226
29 | 6134.38 | 1535.78 | 10.5 | 34.56 | 50.2378 | [5 empty] | 29 | 19 | 18 | 300 | 400 | 0 | 62.1532
30 | 7757.42 | 4258.29 | 11.6 | 24.05 | 50.0459 | [5 empty] | 30 | 16 | 17 | 300 | 470 | 0 | 73.9581
31 | 7739.97 | 5532.29 | 25.2 | 18.37 | 49.6373 | [5 empty] | 31 | 13 | 27 | 300 | 350 | 0 | 57.956
32 | 9450.26 | 7766.14 | 12.9 | 47.28 | 49.2988 | [5 empty] | 32 | 27 | 14 | 300 | 540 | 0 | -26.2064
33 | 11090.75 | 7766.14 | 12.9 | 54.41 | 49.1101 | [5 empty] | 33 | 27 | 26 | 300 | 230 | 0 | 63.3824
34 | 11125.65 | 5532.29 | 18.2 | 0 | 49.2498 | [5 empty] | 34 | 25 | 26 | 400 | 270 | 0 | -22.2654
35 | 9380.45 | 5479.93 | 25.2 | 7.72 | 49.6457 | [5 empty] | 35 | 26 | 28 | 300 | 400 | 0 | -12.5236
[11 empty] | 36 | 15 | 28 | 300 | 620 | 0 | 35.3036
[11 empty] | 37 | 26 | 29 | 300 | 600 | 0 | 27.2606
[11 empty] | 38 | 30 | 29 | 300 | 350 | 0 | -30.7957
[11 empty] | 39 | 25 | 30 | 300 | 540 | 0 | 38.1455
[11 empty] | 40 | 30 | 35 | 300 | 370 | 0 | 44.8911
[11 empty] | 41 | 17 | 25 | 300 | 90 | 0 | 91.2878
[11 empty] | 42 | 25 | 31 | 300 | 540 | 0 | 55.0278
[11 empty] | 43 | 17 | 18 | 400 | 220 | 0 | 38.9683
[11 empty] | 44 | 18 | 24 | 300 | 390 | 0 | 83.7915
[11 empty] | 45 | 24 | 23 | 400 | 400 | 0 | 51.9108
[11 empty] | 46 | 20 | 24 | 300 | 560 | 0 | -7.9307
[11 empty] | 47 | 11 | 20 | 300 | 900 | 0 | 86.057
[11 empty] | 48 | 20 | 21 | 300 | 310 | 0 | 60.8234
[11 empty] | 49 | 21 | 23 | 300 | 300 | 0 | -54.9166
[11 empty] | 50 | 20 | 23 | 400 | 510 | 0 | 40.2269
[11 empty] | 51 | 15 | 22 | 300 | 250 | 0 | 45.4551
[11 empty] | 52 | 23 | 32 | 400 | 350 | 0 | 27.861
[11 empty] | 53 | 31 | 32 | 300 | 380 | 0 | 40.314
[11 empty] | 54 | 32 | 33 | 300 | 690 | 0 | 20.8951
[11 empty] | 55 | 31 | 35 | 300 | 670 | 0 | -3.6562
[11 empty] | 56 | 33 | 34 | 400 | 870 | 0 | -33.5149
[11 empty] | 57 | 35 | 34 | 300 | 620 | 0 | 33.5149
[11 empty] | 58 | 29 | 22 | 300 | 580 | 0 | -38.0951