## Hoja1
Junction (ID) | X (m) | Y (m) | Z (m) | Flow Demand (Lps) | Piezometric Head (m) | Reservoir (ID) | X (m) | Y (m) | Z (m) | Hydraulic Head (m) | Pipe (ID) | Start Node (ID) | End Node (ID) | Diameter (mm) | Length (m) | Minor Losses Coefficient (-) | Flow Rate (Lps) | Number of nodes | 35
1 | -2260.03 | 6736.47 | 24.9 | 0 | 57.7616 | 36 | -2277.49 | 5479.93 | 58 | 58 | 1 | 36 | 1 | 1000 | 200 | 0 | 1145.99 | Number of reservoirs | 1
2 | -2260.03 | 7905.76 | 29.9 | 48.97 | 57.2015 | [5 empty] | 2 | 1 | 2 | 1000 | 470 | 0 | 1145.99 | Number of pipes | 58
3 | -881.33 | 7923.21 | 31.4 | 37.7 | 56.7054 | [5 empty] | 3 | 2 | 3 | 700 | 80 | 0 | 1097.02 | Piezometric head constraint (m) | 15
4 | 514.83 | 7888.31 | 40.77 | 52.41 | 56.5206 | [5 empty] | 4 | 3 | 4 | 900 | 370 | 0 | 540.3342 | Absolute roughness (mm) | 0.0015
5 | -951.13 | 6736.47 | 24.3 | 20.65 | 56.5245 | [5 empty] | 5 | 4 | 6 | 350 | 410 | 0 | 114.5364
6 | 1806.28 | 7853.4 | 28 | 231.75 | 55.3668 | [5 empty] | 6 | 6 | 7 | 600 | 540 | 0 | 445.022
7 | 1771.38 | 6684.12 | 22.4 | 65.66 | 54.0239 | [5 empty] | 7 | 7 | 11 | 400 | 530 | 0 | 66.3797
8 | 1806.28 | 5619.55 | 31.4 | 29.12 | 53.9713 | [5 empty] | 8 | 11 | 16 | 350 | 130 | 0 | 13.8048
9 | -898.78 | 5532.29 | 21.9 | 9.95 | 53.971 | [5 empty] | 9 | 16 | 17 | 900 | 470 | 0 | 73.494
10 | -916.23 | 4258.29 | 17.6 | 3.87 | 53.9498 | [5 empty] | 10 | 3 | 4 | 700 | 370 | 0 | 278.0208
11 | 3289.7 | 6684.12 | 17.8 | 17.5 | 53.7326 | [5 empty] | 11 | 3 | 5 | 700 | 470 | 0 | 240.9649
12 | 3254.8 | 5549.74 | 22.9 | 10.43 | 53.7246 | [5 empty] | 12 | 4 | 5 | 900 | 380 | 0 | -63.2499
13 | 4755.67 | 5479.93 | 14.1 | 9.87 | 53.7243 | [5 empty] | 13 | 4 | 6 | 700 | 410 | 0 | 714.6586
14 | 3237.35 | 4171.03 | 17.4 | 11.05 | 53.7267 | [5 empty] | 14 | 6 | 7 | 400 | 540 | 0 | 152.423
15 | 1003.49 | 2739.97 | 19.4 | 26.27 | 53.7287 | [5 empty] | 15 | 7 | 8 | 400 | 170 | 0 | 48.2827
16 | 4755.67 | 6684.12 | 17.1 | 14.53 | 53.7245 | [5 empty] | 16 | 9 | 8 | 1000 | 390 | 0 | -19.1627
17 | 6134.38 | 6614.31 | 19.9 | 17.66 | 53.7181 | [5 empty] | 17 | 5 | 9 | 350 | 510 | 0 | 157.065
18 | 6169.28 | 7748.69 | 20.6 | 17.33 | 53.6501 | [5 empty] | 18 | 9 | 10 | 1000 | 600 | 0 | 166.2777
19 | 4703.32 | 7748.69 | 36.4 | 8.29 | 53.6514 | [5 empty] | 19 | 7 | 11 | 800 | 530 | 0 | 417.1227
20 | 4685.86 | 8883.07 | 23.5 | 79.86 | 53.6452 | [5 empty] | 20 | 11 | 16 | 1000 | 130 | 0 | 228.1762
21 | 6221.64 | 9685.86 | 26.3 | 115.74 | 53.5543 | [5 empty] | 21 | 11 | 12 | 300 | 530 | 0 | 4.0639
22 | 986.04 | 1553.23 | 34.3 | 7.36 | 53.725 | [5 empty] | 22 | 10 | 15 | 600 | 560 | 0 | 162.4077
23 | 7757.42 | 8917.98 | 20.8 | 9.36 | 53.633 | [5 empty] | 23 | 15 | 14 | 800 | 440 | 0 | 29.0342
24 | 7739.97 | 7731.24 | 26.3 | 23.95 | 53.6372 | [5 empty] | 24 | 12 | 14 | 450 | 160 | 0 | -11.4484
25 | 6099.48 | 5427.57 | 15.4 | 20.38 | 53.7127 | [5 empty] | 25 | 12 | 13 | 600 | 350 | 0 | 5.0823
26 | 6134.38 | 4240.84 | 11.4 | 26.38 | 53.7124 | [5 empty] | 26 | 16 | 13 | 1100 | 170 | 0 | 30.0093
27 | 4703.32 | 4153.58 | 11.4 | 20.78 | 53.7219 | [5 empty] | 27 | 16 | 19 | 500 | 350 | 0 | 70.3262
28 | 3184.99 | 2670.16 | 11.1 | 22.78 | 53.7259 | [5 empty] | 28 | 19 | 20 | 350 | 590 | 0 | 5.0407
29 | 6134.38 | 1535.78 | 10.5 | 34.56 | 53.7008 | [5 empty] | 29 | 19 | 18 | 1100 | 400 | 0 | 56.9955
30 | 7757.42 | 4258.29 | 11.6 | 24.05 | 53.6966 | [5 empty] | 30 | 16 | 17 | 800 | 470 | 0 | 53.6216
31 | 7739.97 | 5532.29 | 25.2 | 18.37 | 53.6602 | [5 empty] | 31 | 13 | 27 | 700 | 350 | 0 | 25.2215
32 | 9450.26 | 7766.14 | 12.9 | 47.28 | 53.6227 | [5 empty] | 32 | 27 | 14 | 400 | 540 | 0 | -6.5358
33 | 11090.75 | 7766.14 | 12.9 | 54.41 | 53.6148 | [5 empty] | 33 | 27 | 26 | 350 | 230 | 0 | 10.9773
34 | 11125.65 | 5532.29 | 18.2 | 0 | 53.6583 | [5 empty] | 34 | 25 | 26 | 1000 | 270 | 0 | 22.9633
35 | 9380.45 | 5479.93 | 25.2 | 7.72 | 53.6602 | [5 empty] | 35 | 26 | 28 | 300 | 400 | 0 | -6.4301
[11 empty] | 36 | 15 | 28 | 800 | 620 | 0 | 29.2101
[11 empty] | 37 | 26 | 29 | 450 | 600 | 0 | 13.9907
[11 empty] | 38 | 30 | 29 | 800 | 350 | 0 | -49.9641
[11 empty] | 39 | 25 | 30 | 350 | 540 | 0 | 9.0543
[11 empty] | 40 | 30 | 35 | 450 | 370 | 0 | 34.9684
[11 empty] | 41 | 17 | 25 | 700 | 90 | 0 | 87.0792
[11 empty] | 42 | 25 | 31 | 450 | 540 | 0 | 34.6816
[11 empty] | 43 | 17 | 18 | 300 | 220 | 0 | 22.3764
[11 empty] | 44 | 18 | 24 | 700 | 390 | 0 | 62.0419
[11 empty] | 45 | 24 | 23 | 800 | 400 | 0 | 46.6604
[11 empty] | 46 | 20 | 24 | 400 | 560 | 0 | 8.5685
[11 empty] | 47 | 11 | 20 | 900 | 900 | 0 | 219.9574
[11 empty] | 48 | 20 | 21 | 500 | 310 | 0 | 84.9007
[11 empty] | 49 | 21 | 23 | 350 | 300 | 0 | -30.8393
[11 empty] | 50 | 20 | 23 | 700 | 510 | 0 | 51.669
[11 empty] | 51 | 15 | 22 | 900 | 250 | 0 | 77.8934
[11 empty] | 52 | 23 | 32 | 700 | 350 | 0 | 58.13
[11 empty] | 53 | 31 | 32 | 300 | 380 | 0 | 11.8003
[11 empty] | 54 | 32 | 33 | 600 | 690 | 0 | 22.6503
[11 empty] | 55 | 31 | 35 | 1100 | 670 | 0 | 4.5113
[11 empty] | 56 | 33 | 34 | 500 | 870 | 0 | -31.7597
[11 empty] | 57 | 35 | 34 | 900 | 620 | 0 | 31.7597
[11 empty] | 58 | 29 | 22 | 700 | 580 | 0 | -70.5334