## Hoja1
Junction (ID) | X (m) | Y (m) | Z (m) | Flow Demand (Lps) | Piezometric Head (m) | Reservoir (ID) | X (m) | Y (m) | Z (m) | Hydraulic Head (m) | Pipe (ID) | Start Node (ID) | End Node (ID) | Diameter (mm) | Length (m) | Minor Losses Coefficient (-) | Flow Rate (Lps) | Number of nodes | 35
1 | -2260.03 | 6736.47 | 24.9 | 0 | 57.6028 | 36 | -2277.49 | 5479.93 | 58 | 58 | 1 | 36 | 1 | 900 | 200 | 0 | 1145.99 | Number of reservoirs | 1
2 | -2260.03 | 7905.76 | 29.9 | 48.97 | 56.6695 | [5 empty] | 2 | 1 | 2 | 900 | 470 | 0 | 1145.99 | Number of pipes | 58
3 | -881.33 | 7923.21 | 31.4 | 37.7 | 56.5229 | [5 empty] | 3 | 2 | 3 | 900 | 80 | 0 | 1097.02 | Piezometric head constraint (m) | 15
4 | 514.83 | 7888.31 | 40.77 | 52.41 | 55.777 | [5 empty] | 4 | 3 | 4 | 600 | 370 | 0 | 396.872 | Absolute roughness (mm) | 0.0015
5 | -951.13 | 6736.47 | 24.3 | 20.65 | 55.4894 | [5 empty] | 5 | 4 | 6 | 600 | 410 | 0 | 451.8183
6 | 1806.28 | 7853.4 | 28 | 231.75 | 54.7287 | [5 empty] | 6 | 6 | 7 | 600 | 540 | 0 | 335.9433
7 | 1771.38 | 6684.12 | 22.4 | 65.66 | 53.9264 | [5 empty] | 7 | 7 | 11 | 500 | 530 | 0 | 287.0911
8 | 1806.28 | 5619.55 | 31.4 | 29.12 | 53.8263 | [5 empty] | 8 | 11 | 16 | 400 | 130 | 0 | 202.5877
9 | -898.78 | 5532.29 | 21.9 | 9.95 | 53.823 | [5 empty] | 9 | 16 | 17 | 300 | 470 | 0 | 74.3673
10 | -916.23 | 4258.29 | 17.6 | 3.87 | 52.1549 | [5 empty] | 10 | 3 | 4 | 700 | 370 | 0 | 596.0103
11 | 3289.7 | 6684.12 | 17.8 | 17.5 | 52.5005 | [5 empty] | 11 | 3 | 5 | 300 | 470 | 0 | 66.4377
12 | 3254.8 | 5549.74 | 22.9 | 10.43 | 51.367 | [5 empty] | 12 | 4 | 5 | 300 | 380 | 0 | 36.8357
13 | 4755.67 | 5479.93 | 14.1 | 9.87 | 51.4093 | [5 empty] | 13 | 4 | 6 | 600 | 410 | 0 | 451.8183
14 | 3237.35 | 4171.03 | 17.4 | 11.05 | 50.9978 | [5 empty] | 14 | 6 | 7 | 600 | 540 | 0 | 335.9433
15 | 1003.49 | 2739.97 | 19.4 | 26.27 | 50.7397 | [5 empty] | 15 | 7 | 8 | 300 | 170 | 0 | 32.0445
16 | 4755.67 | 6684.12 | 17.1 | 14.53 | 51.9569 | [5 empty] | 16 | 9 | 8 | 300 | 390 | 0 | -2.9245
17 | 6134.38 | 6614.31 | 19.9 | 17.66 | 50.6886 | [5 empty] | 17 | 5 | 9 | 300 | 510 | 0 | 82.6234
18 | 6169.28 | 7748.69 | 20.6 | 17.33 | 50.5651 | [5 empty] | 18 | 9 | 10 | 300 | 600 | 0 | 75.5979
19 | 4703.32 | 7748.69 | 36.4 | 8.29 | 51.4187 | [5 empty] | 19 | 7 | 11 | 500 | 530 | 0 | 287.0911
20 | 4685.86 | 8883.07 | 23.5 | 79.86 | 49.3322 | [5 empty] | 20 | 11 | 16 | 400 | 130 | 0 | 202.5877
21 | 6221.64 | 9685.86 | 26.3 | 115.74 | 48.6133 | [5 empty] | 21 | 11 | 12 | 300 | 530 | 0 | 65.4271
22 | 986.04 | 1553.23 | 34.3 | 7.36 | 50.4728 | [5 empty] | 22 | 10 | 15 | 300 | 560 | 0 | 71.7279
23 | 7757.42 | 8917.98 | 20.8 | 9.36 | 48.9702 | [5 empty] | 23 | 15 | 14 | 300 | 440 | 0 | -31.9709
24 | 7739.97 | 7731.24 | 26.3 | 23.95 | 49.3846 | [5 empty] | 24 | 12 | 14 | 300 | 160 | 0 | 68.2268
25 | 6099.48 | 5427.57 | 15.4 | 20.38 | 50.2733 | [5 empty] | 25 | 12 | 13 | 300 | 350 | 0 | -13.2297
26 | 6134.38 | 4240.84 | 11.4 | 26.38 | 50.3278 | [5 empty] | 26 | 16 | 13 | 300 | 170 | 0 | 81.9737
27 | 4703.32 | 4153.58 | 11.4 | 20.78 | 50.7911 | [5 empty] | 27 | 16 | 19 | 450 | 350 | 0 | 159.9371
28 | 3184.99 | 2670.16 | 11.1 | 22.78 | 50.3577 | [5 empty] | 28 | 19 | 20 | 300 | 590 | 0 | 86.2974
29 | 6134.38 | 1535.78 | 10.5 | 34.56 | 50.0257 | [5 empty] | 29 | 19 | 18 | 300 | 400 | 0 | 65.3497
30 | 7757.42 | 4258.29 | 11.6 | 24.05 | 49.8199 | [5 empty] | 30 | 16 | 17 | 300 | 470 | 0 | 74.3673
31 | 7739.97 | 5532.29 | 25.2 | 18.37 | 49.3418 | [5 empty] | 31 | 13 | 27 | 300 | 350 | 0 | 58.8739
32 | 9450.26 | 7766.14 | 12.9 | 47.28 | 48.8593 | [5 empty] | 32 | 27 | 14 | 300 | 540 | 0 | -25.206
33 | 11090.75 | 7766.14 | 12.9 | 54.41 | 48.6088 | [5 empty] | 33 | 27 | 26 | 300 | 230 | 0 | 63.2999
34 | 11125.65 | 5532.29 | 18.2 | 0 | 49.0623 | [5 empty] | 34 | 25 | 26 | 300 | 270 | 0 | -17.6317
35 | 9380.45 | 5479.93 | 25.2 | 7.72 | 49.3854 | [5 empty] | 35 | 26 | 28 | 300 | 400 | 0 | -10.0777
[11 empty] | 36 | 15 | 28 | 300 | 620 | 0 | 32.8577
[11 empty] | 37 | 26 | 29 | 300 | 600 | 0 | 29.3659
[11 empty] | 38 | 30 | 29 | 300 | 350 | 0 | -32.017
[11 empty] | 39 | 25 | 30 | 300 | 540 | 0 | 39.0154
[11 empty] | 40 | 30 | 35 | 300 | 370 | 0 | 46.9823
[11 empty] | 41 | 17 | 25 | 300 | 90 | 0 | 99.8725
[11 empty] | 42 | 25 | 31 | 300 | 540 | 0 | 58.1088
[11 empty] | 43 | 17 | 18 | 300 | 220 | 0 | 31.2021
[11 empty] | 44 | 18 | 24 | 300 | 390 | 0 | 79.2218
[11 empty] | 45 | 24 | 23 | 300 | 400 | 0 | 43.8307
[11 empty] | 46 | 20 | 24 | 300 | 560 | 0 | -11.4411
[11 empty] | 47 | 11 | 20 | 300 | 900 | 0 | 86.0797
[11 empty] | 48 | 20 | 21 | 300 | 310 | 0 | 68.4157
[11 empty] | 49 | 21 | 23 | 300 | 300 | 0 | -47.3243
[11 empty] | 50 | 20 | 23 | 300 | 510 | 0 | 35.5425
[11 empty] | 51 | 15 | 22 | 300 | 250 | 0 | 44.5711
[11 empty] | 52 | 23 | 32 | 300 | 350 | 0 | 22.6889
[11 empty] | 53 | 31 | 32 | 300 | 380 | 0 | 49.0642
[11 empty] | 54 | 32 | 33 | 300 | 690 | 0 | 24.4731
[11 empty] | 55 | 31 | 35 | 300 | 670 | 0 | -9.3254
[11 empty] | 56 | 33 | 34 | 300 | 870 | 0 | -29.9369
[11 empty] | 57 | 35 | 34 | 300 | 620 | 0 | 29.9369
[11 empty] | 58 | 29 | 22 | 300 | 580 | 0 | -37.2111