## Hoja1
Junction (ID) | X (m) | Y (m) | Z (m) | Flow Demand (Lps) | Piezometric Head (m) | Reservoir (ID) | X (m) | Y (m) | Z (m) | Hydraulic Head (m) | Pipe (ID) | Start Node (ID) | End Node (ID) | Diameter (mm) | Length (m) | Minor Losses Coefficient (-) | Flow Rate (Lps) | Number of nodes | 67
1 | 1105236.66 | 960523.9 | 941.228 | 0.051219 | 971.266 | 100 | 1105585.14 | 960662.95 | 971.767 | 971.767 | 1 | 48 | 46 | 76.2 | 115.69 | 0 | -0.032 | Number of reservoirs | 1
2 | 1105289.69 | 960618.76 | 943.733 | 0.0082823 | 971.279 | [5 empty] | 2 | 9 | 68 | 152.4 | 649.69 | 0 | 0.115 | Number of pipes | 67
3 | 1104645.53 | 961412.36 | 935.298 | 0.019981 | 970.93 | [5 empty] | 3 | 47 | 67 | 152.4 | 198.82 | 0 | 0.078 | Piezometric head constraint (m) | 9
4 | 1104717.98 | 961312.44 | 936.011 | 0.064471 | 970.93 | [5 empty] | 4 | 6 | 66 | 152.4 | 214.05 | 0 | 0.037 | Absolute roughness (mm) | 0.0015
5 | 1104767.26 | 961077.79 | 937.966 | 0.01451 | 970.933 | [5 empty] | 5 | 16 | 65 | 76.2 | 186.41 | 0 | 0.025
6 | 1104820.21 | 960925.3 | 939.285 | 0.028591 | 970.961 | [5 empty] | 6 | 39 | 45 | 152.4 | 14.8 | 0 | 0.494
7 | 1105122.39 | 960382.76 | 940.697 | 0.083982 | 971.204 | [5 empty] | 7 | 46 | 64 | 76.2 | 192.57 | 0 | 0.041
8 | 1105187.55 | 960479.39 | 940.079 | 0.071927 | 971.262 | [5 empty] | 8 | 45 | 46 | 152.4 | 136.75 | 0 | 0.2
9 | 1105198.91 | 960452.67 | 940.166 | 0.088823 | 971.26 | [5 empty] | 9 | 44 | 45 | 152.4 | 16.36 | 0 | -0.284
10 | 1105207.45 | 960469.5 | 940.066 | 0.047994 | 971.263 | [5 empty] | 10 | 43 | 44 | 152.4 | 119.39 | 0 | -0.203
11 | 1104982.98 | 961308.45 | 935.721 | 0.02395 | 970.933 | [5 empty] | 11 | 42 | 43 | 152.4 | 44.74 | 0 | -0.053
12 | 1104836.16 | 960880.48 | 939.518 | 0.086022 | 970.974 | [5 empty] | 12 | 41 | 43 | 76.2 | 137.33 | 0 | -0.08
13 | 1104791.17 | 960974.99 | 938.939 | 0.058933 | 970.948 | [5 empty] | 13 | 40 | 44 | 152.4 | 308.06 | 0 | -0.036
14 | 1104898.3 | 961197.27 | 937.104 | 0.044742 | 970.933 | [5 empty] | 14 | 39 | 36 | 152.4 | 33.13 | 0 | 0.46
15 | 1104782.12 | 961084.13 | 937.941 | 0.056732 | 970.933 | [5 empty] | 15 | 38 | 39 | 76.2 | 9.82 | 0 | 0.961
16 | 1104767.01 | 961080.52 | 937.938 | 0.037019 | 970.933 | [5 empty] | 16 | 37 | 63 | 76.2 | 159.87 | 0 | 0.105
17 | 1105360.95 | 960725.16 | 942.794 | 0.0040594 | 971.629 | [5 empty] | 17 | 37 | 62 | 152.4 | 658.34 | 0 | 0.088
18 | 1105327.59 | 960708.3 | 942.388 | 0.02651 | 971.622 | [5 empty] | 18 | 36 | 37 | 152.4 | 259.92 | 0 | 0.314
19 | 1105340.57 | 960733.64 | 941.988 | 0.012437 | 971.626 | [5 empty] | 19 | 36 | 61 | 76.2 | 310.65 | 0 | 0.079
20 | 1105369.36 | 960721.66 | 943.191 | 0.0027821 | 971.696 | [5 empty] | 20 | 35 | 38 | 152.4 | 261.09 | 0 | 0.98
21 | 1105377.23 | 960718.39 | 943.562 | 0.013679 | 971.698 | [5 empty] | 21 | 34 | 30 | 152.4 | 68.09 | 0 | -0.241
22 | 1105384.83 | 960736.29 | 943.715 | 0.048895 | 971.703 | [5 empty] | 22 | 33 | 34 | 76.2 | 106.94 | 0 | -0.11
23 | 1105222.77 | 960530.46 | 940.971 | 0.046975 | 971.254 | [5 empty] | 23 | 32 | 33 | 152.4 | 155.83 | 0 | -0.045
24 | 1105258.05 | 960600.75 | 943.183 | 0.051101 | 971.202 | [5 empty] | 24 | 31 | 34 | 76.2 | 120.58 | 0 | -0.08
25 | 1105209.04 | 960711.69 | 940 | 0.14041 | 971.158 | [5 empty] | 25 | 30 | 28 | 76.2 | 16.43 | 0 | -0.392
26 | 1105288.34 | 960662.97 | 942.606 | 0.034614 | 971.16 | [5 empty] | 26 | 29 | 30 | 152.4 | 369.25 | 0 | -0.121
27 | 1105351.48 | 961012.69 | 939.235 | 0.023614 | 971.044 | [5 empty] | 27 | 28 | 60 | 152.4 | 90.74 | 0 | -0.462
28 | 1105329.63 | 960999.79 | 939.176 | 0.047111 | 971.044 | [5 empty] | 28 | 27 | 28 | 152.4 | 25.37 | 0 | -0.024
29 | 1105015.83 | 960805.3 | 940 | 0.12069 | 971.041 | [5 empty] | 29 | 26 | 60 | 76.2 | 291.24 | 0 | 0.632
30 | 1105320.72 | 961013.59 | 938.999 | 0.029653 | 971.041 | [5 empty] | 30 | 25 | 26 | 76.2 | 93.07 | 0 | -0.14
31 | 1105180.5 | 961036.65 | 938.685 | 0.079799 | 971.04 | [5 empty] | 31 | 24 | 26 | 76.2 | 69.19 | 0 | 0.807
32 | 1105168.27 | 961306.36 | 935.253 | 0.044655 | 971.04 | [5 empty] | 32 | 23 | 24 | 76.2 | 78.65 | 0 | 0.858
33 | 1105249.94 | 961173.65 | 937.202 | 0.065166 | 971.04 | [5 empty] | 33 | 22 | 100 | 152.4 | 213.31 | 0 | -3.57
34 | 1105294.36 | 961076.37 | 938.297 | 0.051716 | 971.041 | [5 empty] | 34 | 21 | 22 | 152.4 | 19.46 | 0 | -3.358
35 | 1105496.84 | 961023.56 | 942.012 | 0.10756 | 971.616 | [5 empty] | 35 | 20 | 21 | 152.4 | 8.52 | 0 | -3.344
36 | 1105670.05 | 961273.42 | 939.814 | 0.067101 | 971.6 | [5 empty] | 36 | 17 | 20 | 76.2 | 9.11 | 0 | -3.341
37 | 1105828.46 | 961478.81 | 939.402 | 0.12058 | 971.599 | [5 empty] | 37 | 19 | 17 | 152.4 | 22.08 | 0 | -2.25
38 | 1105644.91 | 961238.61 | 939.879 | 0.0188 | 971.608 | [5 empty] | 38 | 18 | 19 | 152.4 | 28.47 | 0 | -2.237
39 | 1105650.92 | 961246.37 | 939.866 | 0.0069218 | 971.6 | [5 empty] | 39 | 17 | 35 | 152.4 | 330.6 | 0 | 1.088
40 | 1105339.23 | 961337.82 | 935.765 | 0.035512 | 971.6 | [5 empty] | 40 | 16 | 5 | 76.2 | 2.74 | 0 | -0.179
41 | 1105447.98 | 961229.37 | 937.872 | 0.08011 | 971.598 | [5 empty] | 41 | 15 | 5 | 76.2 | 16.16 | 0 | -0.151
42 | 1105529.41 | 961110.73 | 940.234 | 0.053365 | 971.599 | [5 empty] | 42 | 14 | 15 | 152.4 | 168.83 | 0 | -0.094
43 | 1105556.26 | 961146.52 | 940.085 | 0.069794 | 971.599 | [5 empty] | 43 | 14 | 58 | 76.2 | 65.79 | 0 | 0.026
44 | 1105629.2 | 961241.04 | 939.771 | 0.045502 | 971.6 | [5 empty] | 44 | 13 | 57 | 76.2 | 214.92 | 0 | 0.048
45 | 1105638.54 | 961254.47 | 939.74 | 0.009984 | 971.6 | [5 empty] | 45 | 12 | 7 | 76.2 | 633.28 | 0 | -0.603
46 | 1105718.26 | 961365.58 | 939.498 | 0.12686 | 971.599 | [5 empty] | 46 | 11 | 14 | 152.4 | 139.76 | 0 | -0.024
47 | 1105095.76 | 960319.67 | 940.937 | 0.057453 | 971.256 | [5 empty] | 47 | 1 | 23 | 76.2 | 15.36 | 0 | 0.905
48 | 1105615.98 | 961418.69 | 938.593 | 0.032163 | 971.599 | [5 empty] | 48 | 10 | 1 | 152.4 | 61.74 | 0 | -1.208
49 | 1105018.99 | 960140.27 | 943.422 | 0.027879 | 971.255 | [5 empty] | 49 | 9 | 10 | 76.2 | 18.87 | 0 | -0.367
50 | 1105191.56 | 960469.08 | 940.114 | 0.0055577 | 971.7 | [5 empty] | 50 | 8 | 10 | 152.4 | 22.23 | 0 | -0.793
51 | 1105199.39 | 960464.92 | 940.11 | 0.00092482 | 971.7 | [5 empty] | 51 | 7 | 8 | 76.2 | 116.84 | 0 | -0.721
52 | 1105347.21 | 960750.58 | 941.953 | 0.080186 | 971.703 | [5 empty] | 52 | 7 | 56 | 152.4 | 100.31 | 0 | 0.034
53 | 1105142.42 | 960403.04 | 940.535 | 0.076656 | 971.699 | [5 empty] | 53 | 6 | 12 | 76.2 | 47.57 | 0 | -0.517
54 | 1105299.69 | 960614.04 | 944.056 | 0.038236 | 971.279 | [5 empty] | 54 | 5 | 13 | 76.2 | 105.55 | 0 | -0.345
55 | 1104607.36 | 961228.5 | 936.53 | 0.032332 | 970.929 | [5 empty] | 55 | 4 | 16 | 76.2 | 239.63 | 0 | -0.117
56 | 1105075.17 | 960294.25 | 940.963 | 0.033918 | 971.204 | [5 empty] | 56 | 4 | 55 | 76.2 | 138.87 | 0 | 0.032
57 | 1104626.23 | 961042.21 | 937.957 | 0.047722 | 970.947 | [5 empty] | 57 | 3 | 4 | 152.4 | 123.72 | 0 | -0.02
58 | 1104845.82 | 961236.94 | 936.569 | 0.025511 | 970.933 | [5 empty] | 58 | 2 | 18 | 76.2 | 97.24 | 0 | -2.211
60 | 1105377.3 | 960922.57 | 940 | 0.16958 | 971.045 | [5 empty] | 59 | 2 | 54 | 76.2 | 11.06 | 0 | 0.038
61 | 1105828.43 | 961094.13 | 947.135 | 0.079053 | 971.596 | [5 empty] | 60 | 1 | 2 | 152.4 | 108.67 | 0 | -2.164
62 | 1106332.26 | 961137.09 | 962.582 | 0.08838 | 971.598 | [5 empty] | 61 | 47 | 9 | 76.2 | 168.89 | 0 | -0.164
63 | 1105949.84 | 961582.85 | 939.828 | 0.10519 | 971.597 | [5 empty] | 62 | 49 | 47 | 152.4 | 195.14 | 0 | -0.028
64 | 1105839.86 | 961514.17 | 939.243 | 0.040655 | 971.599 | [5 empty] | 63 | 13 | 6 | 76.2 | 57.56 | 0 | -0.451
65 | 1104619.87 | 961160.04 | 937.002 | 0.025364 | 970.933 | [5 empty] | 64 | 52 | 22 | 152.4 | 40.24 | 0 | -0.163
66 | 1105001 | 960923 | 940 | 0.036903 | 970.961 | [5 empty] | 65 | 51 | 52 | 76.2 | 321.65 | 0 | -0.083
67 | 1105108.05 | 960195.27 | 943.24 | 0.078463 | 971.255 | [5 empty] | 66 | 50 | 51 | 152.4 | 8.86 | 0 | -0.082
68 | 1105491.84 | 960149.5 | 945 | 0.11474 | 971.259 | [5 empty] | 67 | 53 | 50 | 76.2 | 82.83 | 0 | -0.077