## Hoja1
Junction (ID) | X (m) | Y (m) | Z (m) | Flow Demand (Lps) | Piezometric Head (m) | Reservoir (ID) | X (m) | Y (m) | Z (m) | Hydraulic Head (m) | Pipe (ID) | Start Node (ID) | End Node (ID) | Diameter (mm) | Length (m) | Minor Losses Coefficient (-) | Flow Rate (Lps) | Number of nodes | 27
1 | 332.11 | 317.58 | 25 | 24.51 | 46.4192 | 28 | 211.02 | 530.7 | 50 | 50 | 1 | 3 | 2 | 900 | 478 | 0 | 103.0503 | Number of reservoirs | 1
2 | 291.57 | 292.63 | 25 | 34.73 | 46.409 | [5 empty] | 2 | 3 | 1 | 900 | 830 | 0 | 24.51 | Number of pipes | 34
3 | 290.22 | 316.73 | 25 | 58.81 | 46.4208 | [5 empty] | 3 | 4 | 3 | 900 | 1030 | 0 | 332.2599 | Piezometric head constraint (m) | 15
4 | 290.06 | 368.75 | 25 | 77.97 | 46.6326 | [5 empty] | 4 | 25 | 11 | 900 | 679 | 0 | 0.3503 | Absolute roughness (mm) | 0.0015
5 | 346.87 | 502.89 | 25 | 17.12 | 46.986 | [5 empty] | 5 | 6 | 17 | 900 | 830 | 0 | 68.9997
6 | 295.89 | 442.3 | 25 | 31.01 | 47.0228 | [5 empty] | 6 | 26 | 6 | 900 | 508 | 0 | 188.24
7 | 259.77 | 266.66 | 25 | 30.67 | 46.3973 | [5 empty] | 7 | 26 | 4 | 900 | 1416 | 0 | 410.2299
8 | 261.6 | 292.09 | 25 | 25.58 | 46.402 | [5 empty] | 8 | 2 | 8 | 900 | 593 | 0 | 68.3203
9 | 262.36 | 315.02 | 25 | 15.47 | 46.3953 | [5 empty] | 9 | 3 | 9 | 900 | 553 | 0 | 145.8896
10 | 242.59 | 313.78 | 25 | 30.89 | 46.3779 | [5 empty] | 10 | 8 | 7 | 700 | 505 | 0 | 30.67
11 | 354.56 | 454.97 | 25 | 34.59 | 46.9867 | [5 empty] | 11 | 9 | 8 | 450 | 454 | 0 | -12.0703
12 | 249.72 | 368.97 | 25 | 96.22 | 45.8372 | [5 empty] | 12 | 17 | 11 | 600 | 1095 | 0 | 34.2397
13 | 250.02 | 429.56 | 25 | 29.69 | 46.2573 | [5 empty] | 13 | 9 | 10 | 900 | 392 | 0 | 142.4899
14 | 203.54 | 435.76 | 25 | 38.23 | 45.6208 | [5 empty] | 14 | 12 | 10 | 500 | 1124 | 0 | -111.5999
15 | 196.24 | 386.7 | 25 | 98.64 | 45.5946 | [5 empty] | 15 | 15 | 16 | 750 | 1025 | 0 | 244.3348
16 | 187.69 | 336.72 | 25 | 68.23 | 45.3045 | [5 empty] | 16 | 12 | 15 | 900 | 1125 | 0 | 341.1438
17 | 322.45 | 410.33 | 25 | 34.76 | 47.0129 | [5 empty] | 17 | 14 | 15 | 1000 | 1003 | 0 | 140.6879
18 | 59.45 | 322.65 | 25 | 86.73 | 44.5624 | [5 empty] | 18 | 13 | 14 | 700 | 954 | 0 | 325.8562
19 | 82.54 | 319.91 | 25 | 47.11 | 44.5709 | [5 empty] | 19 | 13 | 12 | 800 | 1200 | 0 | 325.7639
20 | 88.54 | 346.64 | 25 | 72.68 | 45.1745 | [5 empty] | 20 | 26 | 13 | 750 | 435 | 0 | 681.3101
21 | 105.55 | 393.56 | 25 | 92.7 | 45.4562 | [5 empty] | 21 | 20 | 19 | 450 | 543 | 0 | 133.84
22 | 115.69 | 411.3 | 25 | 57.36 | 45.464 | [5 empty] | 22 | 27 | 20 | 600 | 740 | 0 | 70.7848
23 | 281.16 | 465.16 | 25 | 4.64 | 47.0214 | [5 empty] | 23 | 21 | 20 | 600 | 988 | 0 | 135.7352
24 | 289.69 | 499.27 | 25 | 18.26 | 46.9863 | [5 empty] | 24 | 15 | 21 | 800 | 1859 | 0 | 138.8569
25 | 328.15 | 476.82 | 25 | 47.86 | 46.9867 | [5 empty] | 25 | 22 | 21 | 900 | 405 | 0 | 89.5784
26 | 270.87 | 436.51 | 25 | 0 | 47.06 | [5 empty] | 26 | 19 | 18 | 900 | 467 | 0 | 86.73
27 | 124.22 | 337.66 | 25 | 105.32 | 45.2396 | [5 empty] | 27 | 6 | 23 | 800 | 543 | 0 | 21.7955
[11 empty] | 28 | 23 | 24 | 400 | 721 | 0 | 17.1555
[11 empty] | 29 | 24 | 25 | 400 | 882 | 0 | -1.1045
[11 empty] | 30 | 6 | 25 | 700 | 966 | 0 | 66.4348
[11 empty] | 31 | 25 | 5 | 900 | 635 | 0 | 17.12
[11 empty] | 32 | 26 | 28 | 1000 | 2013 | 0 | -1279.78
[11 empty] | 33 | 22 | 14 | 700 | 1000 | 0 | -146.9384
[11 empty] | 34 | 27 | 16 | 900 | 1000 | 0 | -176.1048