## Hoja1
Junction (ID) | X (m) | Y (m) | Z (m) | Flow Demand (Lps) | Piezometric Head (m) | Reservoir (ID) | X (m) | Y (m) | Z (m) | Hydraulic Head (m) | Pipe (ID) | Start Node (ID) | End Node (ID) | Diameter (mm) | Length (m) | Minor Losses Coefficient (-) | Flow Rate (Lps) | Number of nodes | 62
5 | 17.2 | 8.5 | 2135.32 | 0 | 2192.2136 | 1 | 20 | 5.7 | 2192.37 | 2192.37 | 1 | 1 | 5 | 304.8 | 2135.324 | 0 | 10.4 | Number of reservoirs | 1
10 | 15.6 | 9.9 | 2168 | 0.27 | 2192.1477 | [5 empty] | 2 | 5 | 10 | 152.4 | 32.749 | 0 | 10.4 | Number of pipes | 71
15 | 13.8 | 8.9 | 2156.18 | 0.06 | 2192.1245 | [5 empty] | 3 | 10 | 20 | 76.2 | 1.838 | 0 | 3.3276 | Piezometric head constraint (m) | 10
20 | 14.6 | 8.4 | 2167.64 | 0.12 | 2192.1343 | [5 empty] | 4 | 20 | 22 | 76.2 | 1.828 | 0 | 2.2214 | Absolute roughness (mm) | 0.0015
22 | 14.9 | 7.8 | 2165.94 | 0.27 | 2192.1279 | [5 empty] | 5 | 22 | 125 | 76.2 | 2.158 | 0 | 1.8114
25 | 15.8 | 6.5 | 2135.53 | 0.14 | 2192.1272 | [5 empty] | 6 | 10 | 65 | 76.2 | 3.426 | 0 | 2.3797
30 | 16.3 | 10.35 | 2161.88 | 0.4 | 2192.145 | [5 empty] | 7 | 65 | 70 | 152.4 | 30.386 | 0 | 4.1824
35 | 19.1 | 11.7 | 2151 | 0.55 | 2192.1167 | [5 empty] | 8 | 70 | 75 | 76.2 | 3.579 | 0 | 1.9855
37 | 19.3 | 13.4 | 2138.02 | 0 | 2192.1165 | [5 empty] | 9 | 75 | 80 | 76.2 | 3.432 | 0 | 0.48
40 | 20.6 | 13.9 | 2137.54 | 0.09 | 2192.1165 | [5 empty] | 10 | 80 | 82 | 76.2 | 8.455 | 0 | 0.22
45 | 21.7 | 13 | 2164.59 | 0.25 | 2192.1006 | [5 empty] | 11 | 80 | 85 | 76.2 | 6.774 | 0 | 0.17
50 | 25.5 | 12.65 | 2170.99 | 0.25 | 2192.0947 | [5 empty] | 12 | 85 | 87 | 76.2 | 1.701 | 0 | 0.13
55 | 29.8 | 12 | 2170.99 | 0.61 | 2192.0928 | [5 empty] | 13 | 87 | 90 | 76.2 | 4.179 | 0 | 0.13
57 | 34.6 | 15 | 2165 | 0.02 | 2192.0928 | [5 empty] | 14 | 90 | 92 | 76.2 | 29.065 | 0 | 0.01
60 | 32.2 | 15.8 | 2152 | 0.05 | 2192.0925 | [5 empty] | 15 | 90 | 95 | 76.2 | 5.76 | 0 | 0.03
65 | 14.9 | 10.5 | 2164.7 | 0.4 | 2192.134 | [5 empty] | 16 | 30 | 65 | 76.2 | 3.152 | 0 | 2.2027
70 | 12.25 | 11.3 | 2134.44 | 0.55 | 2192.1218 | [5 empty] | 17 | 10 | 30 | 152.4 | 6.176 | 0 | 4.4227
75 | 11 | 12 | 2137.72 | 0.09 | 2192.1113 | [5 empty] | 18 | 30 | 35 | 76.2 | 11.315 | 0 | 1.82
80 | 12.3 | 14.4 | 2135.64 | 0.09 | 2192.1106 | [5 empty] | 19 | 35 | 37 | 76.2 | 13.092 | 0 | 0.09
82 | 11.8 | 16.4 | 2143.84 | 0.22 | 2192.1101 | [5 empty] | 20 | 37 | 40 | 76.2 | 1.473 | 0 | 0.09
85 | 17.45 | 13.8 | 2140 | 0.04 | 2192.1104 | [5 empty] | 21 | 35 | 45 | 76.2 | 13.897 | 0 | 1.18
87 | 19 | 14.5 | 2140 | 0 | 2192.1104 | [5 empty] | 22 | 45 | 50 | 76.2 | 7.451 | 0 | 0.93
90 | 22.9 | 16 | 2140 | 0.09 | 2192.1104 | [5 empty] | 23 | 50 | 55 | 76.2 | 4.349 | 0 | 0.68
92 | 23.5 | 17.85 | 2169 | 0.01 | 2192.1104 | [5 empty] | 24 | 55 | 57 | 76.2 | 8.241 | 0 | 0.07
95 | 28.5 | 15.5 | 2141.25 | 0.03 | 2192.1104 | [5 empty] | 25 | 57 | 60 | 76.2 | 13.244 | 0 | 0.05
100 | 8.85 | 14.4 | 2182 | 0.26 | 2192.1077 | [5 empty] | 26 | 20 | 15 | 76.2 | 11.499 | 0 | 0.9863
105 | 12.35 | 10.95 | 2135.53 | 0.17 | 2192.1194 | [5 empty] | 27 | 15 | 115 | 76.2 | 1.826 | 0 | 0.9263
110 | 12.9 | 9.9 | 2142.47 | 0.07 | 2192.1201 | [5 empty] | 28 | 125 | 120 | 76.2 | 0.887 | 0 | 1.0991
112 | 13.8 | 10.1 | 2152.86 | 0.14 | 2192.1199 | [5 empty] | 29 | 120 | 115 | 76.2 | 13.882 | 0 | -0.3017
115 | 13.3 | 8.6 | 2154.45 | 0.14 | 2192.123 | [5 empty] | 30 | 115 | 110 | 76.2 | 12.057 | 0 | 0.4846
120 | 13.6 | 7.7 | 2168.3 | 0.13 | 2192.1216 | [5 empty] | 31 | 110 | 112 | 76.2 | 10.431 | 0 | 0.14
125 | 13.9 | 7.1 | 2167.72 | 0.15 | 2192.1226 | [5 empty] | 32 | 110 | 105 | 76.2 | 7.04 | 0 | 0.2746
130 | 5.3 | 16.7 | 2162.94 | 0.35 | 2192.1018 | [5 empty] | 33 | 70 | 105 | 76.2 | 1.149 | 0 | 1.6469
131 | 14 | 2.6 | 2142 | 0.01 | 2192.1138 | [5 empty] | 34 | 105 | 149 | 76.2 | 3.005 | 0 | 1.7515
135 | 7.4 | 12.2 | 2145.99 | 0.26 | 2192.1042 | [5 empty] | 35 | 149 | 150 | 76.2 | 10.182 | 0 | 0.2809
140 | 9.8 | 10.75 | 2137.22 | 0.11 | 2192.1094 | [5 empty] | 36 | 149 | 150 | 76.2 | 10.182 | 0 | 0.2809
145 | 9.45 | 10 | 2134.45 | 0.25 | 2192.1091 | [5 empty] | 37 | 149 | 147 | 76.2 | 1.711 | 0 | 0.9997
147 | 11.25 | 9.7 | 2136.69 | 0.25 | 2192.1108 | [5 empty] | 38 | 150 | 148 | 76.2 | 3.531 | 0 | 0.2818
148 | 11.75 | 8.4 | 2151.86 | 0.03 | 2192.1111 | [5 empty] | 39 | 148 | 147 | 76.2 | 15.234 | 0 | 0.0762
149 | 11.9 | 9.8 | 2138.27 | 0.19 | 2192.1123 | [5 empty] | 40 | 147 | 145 | 76.2 | 2.889 | 0 | 0.8259
150 | 12.3 | 8.75 | 2148.39 | 0.28 | 2192.1113 | [5 empty] | 41 | 145 | 140 | 76.2 | 2.891 | 0 | -0.2755
155 | 11.55 | 7.6 | 2160.48 | 0.12 | 2192.1121 | [5 empty] | 42 | 140 | 135 | 76.2 | 9.207 | 0 | 0.77
157 | 12.3 | 7.4 | 2164.71 | 0.13 | 2192.1165 | [5 empty] | 43 | 75 | 140 | 76.2 | 1.803 | 0 | 1.1555
160 | 11.25 | 6.55 | 2145.74 | 0.34 | 2192.1101 | [5 empty] | 44 | 75 | 100 | 76.2 | 44.397 | 0 | 0.26
162 | 11.2 | 5.4 | 2132.85 | 0 | 2192.1072 | [5 empty] | 45 | 120 | 157 | 76.2 | 3.83 | 0 | 1.2707
165 | 12.1 | 5.9 | 2148.98 | 0.21 | 2192.1165 | [5 empty] | 46 | 157 | 155 | 76.2 | 4.301 | 0 | 1.103
170 | 12.95 | 4.65 | 2133.74 | 0.27 | 2192.1138 | [5 empty] | 47 | 155 | 185 | 76.2 | 2.799 | 0 | 0.643
172 | 12.5 | 3 | 2139.04 | 0.05 | 2192.1138 | [5 empty] | 48 | 185 | 148 | 76.2 | 5.947 | 0 | -0.1756
175 | 12.25 | 2.15 | 2143.66 | 0.06 | 2192.1135 | [5 empty] | 49 | 185 | 182 | 76.2 | 21.99 | 0 | 0.3586
180 | 7.8 | 10.3 | 2133 | 0.16 | 2192.104 | [5 empty] | 50 | 145 | 181 | 152.4 | 0.868 | 0 | 0.8514
181 | 8.7 | 9.65 | 2134.19 | 0 | 2192.1091 | [5 empty] | 51 | 181 | 182 | 76.2 | 2.255 | 0 | 0.8514
182 | 7.8 | 8.65 | 2136 | 0.39 | 2192.1077 | [5 empty] | 52 | 182 | 195 | 76.2 | 0.561 | 0 | 0.82
185 | 11.05 | 7.75 | 2157.73 | 0.46 | 2192.1108 | [5 empty] | 53 | 195 | 200 | 76.2 | 3.501 | 0 | 0.55
190 | 6.05 | 10.2 | 2145.63 | 0.07 | 2192.1062 | [5 empty] | 54 | 200 | 190 | 76.2 | 7.045 | 0 | 0.07
195 | 7.5 | 8.3 | 2135.68 | 0.26 | 2192.1072 | [5 empty] | 55 | 200 | 203 | 76.2 | 16.091 | 0 | 0.12
198 | 12.2 | 4.6 | 2133 | 0.01 | 2192.1072 | [5 empty] | 56 | 203 | 205 | 76.2 | 10.301 | 0 | 0.07
200 | 6.4 | 7.9 | 2138.98 | 0.14 | 2192.1062 | [5 empty] | 57 | 200 | 210 | 76.2 | 7.443 | 0 | 0.22
203 | 4.9 | 9.3 | 2154.94 | 0.05 | 2192.106 | [5 empty] | 58 | 210 | 212 | 76.2 | 4.413 | 0 | 0.09
205 | 4 | 11 | 2165.06 | 0.07 | 2192.1057 | [5 empty] | 59 | 212 | 215 | 76.2 | 4.026 | 0 | 0.03
210 | 4.4 | 6.1 | 2132.04 | 0.13 | 2192.1057 | [5 empty] | 60 | 155 | 160 | 76.2 | 14.78 | 0 | 0.34
212 | 4.1 | 4.35 | 2128 | 0.06 | 2192.1057 | [5 empty] | 61 | 195 | 162 | 76.2 | 5.487 | 0 | 0.01
215 | 0.45 | 2.65 | 2128 | 0.03 | 2192.1057 | [5 empty] | 62 | 162 | 198 | 76.2 | 1.289 | 0 | 0.01
[11 empty] | 63 | 165 | 157 | 76.2 | 15.803 | 0 | -0.0377
[11 empty] | 64 | 125 | 165 | 76.2 | 18.864 | 0 | 0.5623
[11 empty] | 65 | 165 | 170 | 76.2 | 15.315 | 0 | 0.39
[11 empty] | 66 | 170 | 172 | 76.2 | 5.569 | 0 | 0.12
[11 empty] | 67 | 172 | 131 | 76.2 | 3.342 | 0 | 0.01
[11 empty] | 68 | 172 | 175 | 76.2 | 4.704 | 0 | 0.06
[11 empty] | 69 | 135 | 130 | 76.2 | 17.662 | 0 | 0.35
[11 empty] | 70 | 135 | 180 | 76.2 | 13.134 | 0 | 0.16
[11 empty] | 71 | 22 | 25 | 76.2 | 30.451 | 0 | 0.14