## Hoja1
Junction (ID) | X (m) | Y (m) | Z (m) | Flow Demand (Lps) | Piezometric Head (m) | Reservoir (ID) | X (m) | Y (m) | Z (m) | Hydraulic Head (m) | Pipe (ID) | Start Node (ID) | End Node (ID) | Diameter (mm) | Length (m) | Minor Losses Coefficient (-) | Flow Rate (Lps) | Number of nodes | 329
1 | 1101647.64 | 954051.652 | 949.353 | 0 | 985.18 | 331 | 1101377.436 | 952786.888 | 987.5 | 987.5 | 1 | 1 | 170 | 76.2 | 2 | 0 | 0.314 | Number of reservoirs | 1
2 | 1100573.964 | 952145.574 | 949.822 | 0.015087 | 982.363 | [5 empty] | 2 | 2 | 241 | 152.4 | 1 | 0 | 0.458 | Number of pipes | 360
3 | 1102053.605 | 954062.418 | 952.528 | 0.034154 | 985.16 | [5 empty] | 3 | 3 | 5 | 152.4 | 320 | 0 | 0.538 | Piezometric head constraint (m) | 10
4 | 1102142.204 | 954059.694 | 955.244 | 0.0097061 | 985.16 | [5 empty] | 4 | 4 | 242 | 152.4 | 218 | 0 | 0.017 | Absolute roughness (mm) | 0.0015
5 | 1102156.978 | 954340.281 | 951.115 | 0.10975 | 985.156 | [5 empty] | 5 | 5 | 237 | 152.4 | 100 | 0 | 0.324
6 | 1100399.78 | 951927.192 | 950.875 | 0.0065104 | 982.359 | [5 empty] | 6 | 6 | 223 | 152.4 | 80 | 0 | -0.222
7 | 1100554.208 | 952129.375 | 949.618 | 0.036555 | 982.362 | [5 empty] | 7 | 7 | 243 | 152.4 | 200 | 0 | 0.007
8 | 1100337.358 | 951812.607 | 955.45 | 0.026543 | 982.351 | [5 empty] | 8 | 8 | 244 | 76.2 | 398 | 0 | 0.143
9 | 1100359.795 | 951868.616 | 952.257 | 0 | 982.352 | [5 empty] | 9 | 9 | 188 | 76.2 | 199 | 0 | -0.196
10 | 1099754.276 | 950564.869 | 950.224 | 0 | 982.338 | [5 empty] | 10 | 11 | 245 | 152.4 | 300 | 0 | 0
11 | 1099894.687 | 950306.764 | 952.075 | 0 | 982.338 | [5 empty] | 11 | 11 | 246 | 76.2 | 200 | 0 | 0
12 | 1100276.594 | 951766.43 | 955.941 | 0 | 982.351 | [5 empty] | 12 | 12 | 16 | 152.4 | 80 | 0 | 0
13 | 1100309.23 | 951815.132 | 954.948 | 0 | 982.351 | [5 empty] | 13 | 13 | 25 | 76.2 | 49 | 0 | -0.201
14 | 1100299.231 | 951803.479 | 955.055 | 0.0045332 | 982.351 | [5 empty] | 14 | 14 | 13 | 76.2 | 15.36 | 0 | -0.205
15 | 1100288.441 | 951790.904 | 955.334 | 0.01675 | 982.351 | [5 empty] | 15 | 15 | 14 | 152.4 | 16.57 | 0 | -0.2
16 | 1100312.388 | 951811.492 | 955.082 | 0.012995 | 982.351 | [5 empty] | 16 | 16 | 26 | 152.4 | 1 | 0 | 0.003
17 | 1100324.159 | 952025.348 | 948.169 | 0.022907 | 982.346 | [5 empty] | 17 | 17 | 19 | 76.2 | 110 | 0 | 0
18 | 1100277.235 | 952044.484 | 947.151 | 0 | 982.345 | [5 empty] | 18 | 17 | 18 | 76.2 | 50.48 | 0 | 0.084
19 | 1100351.539 | 952194.837 | 945.028 | 0 | 982.346 | [5 empty] | 19 | 18 | 21 | 76.2 | 64.37 | 0 | 0.084
20 | 1100191.696 | 951673.825 | 954.171 | 0.068978 | 982.338 | [5 empty] | 20 | 19 | 247 | 152.4 | 28.71 | 0 | 0
21 | 1100214.391 | 952058.405 | 946.003 | 0.01204 | 982.345 | [5 empty] | 21 | 19 | 248 | 152.4 | 16.12 | 0 | 0
22 | 1100325.133 | 951824.774 | 952.984 | 0.010031 | 982.351 | [5 empty] | 22 | 18 | 249 | 152.4 | 5.86 | 0 | 0
23 | 1100281.7 | 951791.343 | 955.288 | 0.0070087 | 982.351 | [5 empty] | 23 | 16 | 22 | 76.2 | 2 | 0 | -0.016
24 | 1100366.693 | 951886.245 | 951.586 | 0.0087288 | 982.356 | [5 empty] | 24 | 21 | 250 | 152.4 | 16.12 | 0 | 0
25 | 1100340.307 | 951853.591 | 952.597 | 0.0054056 | 982.354 | [5 empty] | 25 | 21 | 251 | 152.4 | 37.67 | 0 | 0.072
26 | 1100310.631 | 951813.518 | 955.007 | 0 | 982.351 | [5 empty] | 26 | 15 | 23 | 76.2 | 6 | 0 | 0.114
27 | 1099769.834 | 950638.834 | 951.167 | 0 | 982.338 | [5 empty] | 27 | 22 | 9 | 152.4 | 48 | 0 | -0.196
28 | 1102047.351 | 954053.684 | 952.18 | 0 | 985.16 | [5 empty] | 28 | 23 | 17 | 76.2 | 345 | 0 | 0.107
29 | 1101262.587 | 953139.076 | 950.895 | 0.11093 | 985.596 | [5 empty] | 29 | 24 | 6 | 76.2 | 52 | 0 | -0.216
30 | 1100635.756 | 952228.981 | 950.02 | 0.02467 | 982.364 | [5 empty] | 30 | 25 | 24 | 76.2 | 51 | 0 | -0.207
31 | 1100768.259 | 952421.25 | 951.135 | 0.023861 | 982.377 | [5 empty] | 31 | 26 | 13 | 76.2 | 1 | 0 | 0.003
32 | 1100838.615 | 952530.858 | 948.947 | 0.02121 | 982.388 | [5 empty] | 32 | 9 | 252 | 152.4 | 1 | 0 | 0
33 | 1100851.498 | 952522.548 | 949.381 | 0.036298 | 982.388 | [5 empty] | 33 | 20 | 27 | 76.2 | 1500 | 0 | 0
34 | 1100882.084 | 952593.374 | 948.311 | 0.019011 | 982.398 | [5 empty] | 34 | 27 | 253 | 152.4 | 100 | 0 | 0
35 | 1100886.803 | 952599.748 | 948.3 | 0.013567 | 982.401 | [5 empty] | 35 | 28 | 4 | 152.4 | 100 | 0 | 0.026
36 | 1100898.972 | 952590.968 | 948.702 | 0.076743 | 982.403 | [5 empty] | 36 | 5 | 254 | 76.2 | 146 | 0 | 0.105
37 | 1101337.46 | 952744.812 | 967.476 | 0.015071 | 986.627 | [5 empty] | 37 | 29 | 255 | 152.4 | 5.2 | 0 | 0
38 | 1101617.567 | 953656.871 | 948.327 | 0.096977 | 985.306 | [5 empty] | 38 | 30 | 256 | 76.2 | 11.19 | 0 | 0.01
39 | 1101666.646 | 953762.635 | 949.085 | 0.013616 | 985.285 | [5 empty] | 39 | 31 | 257 | 152.4 | 94 | 0 | 0.089
40 | 1101640.324 | 954052.221 | 949.306 | 0.015438 | 985.18 | [5 empty] | 40 | 32 | 33 | 152.4 | 4 | 0 | 0.106
41 | 1101438.85 | 953520.05 | 946.697 | 0.047449 | 985.457 | [5 empty] | 41 | 33 | 258 | 76.2 | 100 | 0 | 0.069
42 | 1101523.045 | 953747.376 | 947.507 | 0 | 985.285 | [5 empty] | 42 | 32 | 34 | 152.4 | 84 | 0 | -2.044
43 | 1101312.114 | 953102.979 | 952.587 | 0.022537 | 985.596 | [5 empty] | 43 | 34 | 35 | 76.2 | 1 | 0 | -2.063
44 | 1101259.381 | 953013.876 | 952.167 | 0.2884 | 985.894 | [5 empty] | 44 | 35 | 36 | 76.2 | 4 | 0 | -0.72
45 | 1101386.299 | 953054.828 | 954.884 | 0.22396 | 985.685 | [5 empty] | 45 | 36 | 103 | 76.2 | 96 | 0 | -0.797
46 | 1101375.888 | 953035.105 | 954.761 | 0.056665 | 985.715 | [5 empty] | 46 | 37 | 259 | 76.2 | 35 | 0 | 0.045
47 | 1101181.671 | 952723.948 | 959.011 | 0.034826 | 982.972 | [5 empty] | 47 | 38 | 260 | 76.2 | 1 | 0 | 0.021
48 | 1101047.263 | 952492.289 | 953.98 | 0.046505 | 982.461 | [5 empty] | 48 | 39 | 261 | 76.2 | 40 | 0 | 0.012
49 | 1100554.646 | 951984.989 | 950.758 | 0.039121 | 982.331 | [5 empty] | 49 | 40 | 166 | 76.2 | 2 | 0 | -0.368
50 | 1100567.675 | 952004.758 | 950.764 | 0.04709 | 982.331 | [5 empty] | 50 | 41 | 80 | 152.4 | 92 | 0 | -1.762
51 | 1100629.124 | 952097.546 | 951.379 | 0.075242 | 982.331 | [5 empty] | 51 | 42 | 157 | 152.4 | 5 | 0 | 1.338
52 | 1100650.576 | 952128.333 | 951.936 | 0.10496 | 982.336 | [5 empty] | 52 | 43 | 29 | 76.2 | 60 | 0 | -0.023
53 | 1100781.5 | 951994.121 | 955.463 | 0.049429 | 982.332 | [5 empty] | 53 | 44 | 126 | 76.2 | 70 | 0 | 2.301
54 | 1101124.557 | 952794.708 | 956.196 | 0.016895 | 985.956 | [5 empty] | 54 | 45 | 46 | 76.2 | 22.3 | 0 | -1.279
55 | 1101210.552 | 952933.285 | 954.859 | 0.098609 | 985.916 | [5 empty] | 55 | 46 | 123 | 76.2 | 101.5 | 0 | -1.371
56 | 1100769.424 | 952199.186 | 954.44 | 0.060206 | 982.337 | [5 empty] | 56 | 47 | 145 | 76.2 | 78.59 | 0 | 2.424
57 | 1100827.471 | 952163.9 | 956.214 | 0.095077 | 982.335 | [5 empty] | 57 | 48 | 109 | 76.2 | 15.8 | 0 | 0.956
58 | 1100705.129 | 952231.37 | 951.706 | 0.13794 | 982.338 | [5 empty] | 58 | 49 | 262 | 76.2 | 70 | 0 | 0.016
59 | 1100785.507 | 952457.687 | 950.176 | 0 | 982.379 | [5 empty] | 59 | 51 | 52 | 76.2 | 68 | 0 | -0.243
60 | 1101065.477 | 952694.48 | 954.51 | 0.17319 | 982.592 | [5 empty] | 60 | 52 | 93 | 76.2 | 44 | 0 | 0.152
61 | 1100992.189 | 952432.514 | 954.258 | 0.053016 | 982.427 | [5 empty] | 61 | 53 | 263 | 152.4 | 40 | 0 | 0.016
62 | 1100837.474 | 952321.009 | 954.728 | 0.035149 | 982.378 | [5 empty] | 62 | 54 | 264 | 76.2 | 90 | 0 | -0.017
63 | 1100816.569 | 952104.076 | 957.332 | 0.013013 | 982.334 | [5 empty] | 63 | 55 | 44 | 152.4 | 51 | 0 | 4.342
64 | 1100797.073 | 952131.783 | 956.178 | 0.040538 | 982.334 | [5 empty] | 64 | 57 | 102 | 152.4 | 65 | 0 | -0.324
65 | 1100797.464 | 952450.74 | 950.551 | 0.050505 | 982.379 | [5 empty] | 65 | 58 | 87 | 76.2 | 46 | 0 | -0.785
66 | 1101090.85 | 952406.521 | 957.57 | 0.091752 | 982.445 | [5 empty] | 66 | 59 | 265 | 76.2 | 14 | 0 | 0
67 | 1100937.85 | 952675.512 | 948.414 | 0.067841 | 982.406 | [5 empty] | 67 | 51 | 266 | 76.2 | 68 | 0 | 0.027
68 | 1101135.479 | 952647.155 | 956.53 | 0 | 982.602 | [5 empty] | 68 | 60 | 107 | 76.2 | 84 | 0 | 1.368
69 | 1101139.188 | 952642.87 | 956.58 | 0.035168 | 982.594 | [5 empty] | 69 | 61 | 99 | 76.2 | 88 | 0 | -0.321
70 | 1101146.182 | 952865.841 | 955.174 | 0 | 985.944 | [5 empty] | 70 | 62 | 226 | 76.2 | 140 | 0 | 0.515
71 | 1101142.684 | 952860.038 | 955.174 | 0.012987 | 985.935 | [5 empty] | 71 | 63 | 144 | 152.4 | 2 | 0 | -0.013
72 | 1101191.142 | 952949.496 | 954.137 | 0.03686 | 985.768 | [5 empty] | 72 | 64 | 144 | 76.2 | 55 | 0 | 0.06
73 | 1101430.62 | 953238.906 | 952.939 | 0.0085359 | 985.549 | [5 empty] | 73 | 65 | 167 | 152.4 | 72 | 0 | 0.087
74 | 1101496.527 | 953377.56 | 949.054 | 0.086418 | 985.458 | [5 empty] | 74 | 66 | 268 | 76.2 | 42 | 0 | 0.082
75 | 1101541.946 | 953472.113 | 948.505 | 0.068552 | 985.449 | [5 empty] | 75 | 67 | 269 | 152.4 | 92 | 0 | 0.085
76 | 1101585.394 | 953570.725 | 948.009 | 0.051353 | 985.309 | [5 empty] | 76 | 68 | 112 | 76.2 | 10.2 | 0 | 0.919
77 | 1101577.937 | 953326.46 | 952.354 | 0.14266 | 985.437 | [5 empty] | 77 | 69 | 270 | 152.4 | 90 | 0 | 0.01
78 | 1101481.819 | 953211.919 | 954.324 | 0.03731 | 985.549 | [5 empty] | 78 | 70 | 71 | 76.2 | 5 | 0 | 1.559
79 | 1101342.407 | 953272.334 | 950.811 | 0.068036 | 985.549 | [5 empty] | 79 | 71 | 271 | 152.4 | 60 | 0 | 1.546
80 | 1101407.094 | 953434.373 | 946.518 | 0.091409 | 985.465 | [5 empty] | 80 | 72 | 116 | 76.2 | 68 | 0 | -0.037
81 | 1101521.874 | 953289.871 | 952.468 | 0.05746 | 985.484 | [5 empty] | 81 | 73 | 129 | 76.2 | 90 | 0 | 0.872
82 | 1101584.064 | 953567.794 | 948.03 | 0.10804 | 985.309 | [5 empty] | 82 | 74 | 175 | 152.4 | 85 | 0 | 1.957
83 | 1101708.383 | 953755.459 | 949.546 | 0.013817 | 985.166 | [5 empty] | 83 | 75 | 82 | 76.2 | 111 | 0 | 1.234
84 | 1101828.433 | 953680.365 | 951.933 | 0.043233 | 985.166 | [5 empty] | 84 | 76 | 38 | 152.4 | 100 | 0 | 0.906
85 | 1101802.162 | 953786.659 | 950.017 | 0.017288 | 985.178 | [5 empty] | 85 | 77 | 272 | 76.2 | 84 | 0 | 0.065
86 | 1101767.69 | 953712.224 | 950.017 | 0.060282 | 985.166 | [5 empty] | 86 | 78 | 138 | 76.2 | 95 | 0 | 0.873
87 | 1100666.239 | 952253.695 | 950.264 | 0.012603 | 982.364 | [5 empty] | 87 | 79 | 130 | 152.4 | 84 | 0 | -0.013
88 | 1100482.328 | 952023.473 | 950.02 | 0.046746 | 982.361 | [5 empty] | 88 | 80 | 131 | 152.4 | 90 | 0 | 1.531
89 | 1100767.449 | 952431.648 | 950.823 | 0.015078 | 982.378 | [5 empty] | 89 | 81 | 129 | 76.2 | 77 | 0 | -0.185
90 | 1100789.9 | 952455.174 | 950.312 | 0.0025238 | 982.379 | [5 empty] | 90 | 82 | 141 | 152.4 | 105 | 0 | 1.01
91 | 1100801.954 | 952046.071 | 956.79 | 0.070136 | 982.332 | [5 empty] | 91 | 83 | 86 | 152.4 | 82 | 0 | -0.014
92 | 1100750.816 | 952074.786 | 955.011 | 0.068478 | 982.334 | [5 empty] | 92 | 84 | 273 | 152.4 | 87 | 0 | 0
93 | 1100690.52 | 952107.19 | 953.483 | 0.059653 | 982.335 | [5 empty] | 93 | 85 | 151 | 152.4 | 1 | 0 | -0.479
94 | 1100713.592 | 952131.815 | 953.677 | 0.085717 | 982.335 | [5 empty] | 94 | 86 | 186 | 76.2 | 81 | 0 | -0.354
95 | 1100779.928 | 952192.652 | 954.914 | 0 | 982.336 | [5 empty] | 95 | 85 | 274 | 76.2 | 54 | 0 | 0.063
96 | 1100770.538 | 952198.523 | 954.49 | 0 | 982.337 | [5 empty] | 96 | 87 | 169 | 152.4 | 9.98 | 0 | -0.798
97 | 1100884.236 | 952399.664 | 953.323 | 0.064184 | 982.379 | [5 empty] | 97 | 88 | 241 | 152.4 | 205 | 0 | -0.435
98 | 1100890.173 | 952234.411 | 956.838 | 0 | 982.377 | [5 empty] | 98 | 30 | 169 | 152.4 | 11.19 | 0 | -0.548
99 | 1100929.099 | 952473.237 | 952.019 | 0.13601 | 982.438 | [5 empty] | 99 | 7 | 179 | 76.2 | 396 | 0 | -0.162
100 | 1101005.018 | 952423.736 | 954.746 | 0.043322 | 982.427 | [5 empty] | 100 | 89 | 59 | 76.2 | 31.69 | 0 | -0.211
101 | 1100947.201 | 952359.278 | 955.538 | 0.012571 | 982.421 | [5 empty] | 101 | 90 | 59 | 152.4 | 5 | 0 | 0.232
102 | 1100787.796 | 952187.227 | 955.011 | 0.018989 | 982.336 | [5 empty] | 102 | 65 | 90 | 76.2 | 1 | 0 | -0.137
103 | 1100972.058 | 952541.568 | 951.455 | 0.1646 | 982.459 | [5 empty] | 103 | 93 | 92 | 76.2 | 72 | 0 | 0.138
104 | 1101037.25 | 952499.156 | 953.699 | 0.046232 | 982.461 | [5 empty] | 104 | 92 | 64 | 152.4 | 75 | 0 | -0.08
105 | 1101096.538 | 952575.127 | 955.147 | 0.039289 | 982.465 | [5 empty] | 105 | 58 | 56 | 152.4 | 75 | 0 | 0.147
106 | 1101083.228 | 952582.458 | 954.688 | 0.086316 | 982.465 | [5 empty] | 106 | 95 | 276 | 76.2 | 5.05 | 0 | -0.378
107 | 1101021.085 | 952621.341 | 950.891 | 0.098664 | 982.465 | [5 empty] | 107 | 96 | 56 | 152.4 | 1.03 | 0 | 0.045
108 | 1100987.58 | 952748.534 | 948.631 | 0.06842 | 982.412 | [5 empty] | 108 | 96 | 276 | 76.2 | 6.02 | 0 | 0.378
109 | 1101039.004 | 952478.776 | 954.254 | 0.033565 | 982.448 | [5 empty] | 109 | 97 | 62 | 152.4 | 94 | 0 | 0.637
110 | 1101047.355 | 952470.925 | 954.538 | 0.015032 | 982.448 | [5 empty] | 110 | 98 | 222 | 76.2 | 97 | 0 | 0
111 | 1101101.679 | 952420.004 | 957.389 | 0.033417 | 982.448 | [5 empty] | 111 | 99 | 277 | 76.2 | 13.98 | 0 | 0.008
112 | 1101127.298 | 952653.243 | 956.335 | 0.077803 | 982.594 | [5 empty] | 112 | 99 | 278 | 76.2 | 79 | 0 | 0.035
113 | 1101054.896 | 952823.357 | 951.283 | 0.025739 | 982.411 | [5 empty] | 113 | 61 | 100 | 76.2 | 2 | 0 | 0.268
114 | 1101118.058 | 952781.244 | 955.968 | 0.047062 | 982.952 | [5 empty] | 114 | 100 | 279 | 152.4 | 78 | 0 | 0.819
115 | 1101176.245 | 952744.921 | 958.842 | 0.025263 | 982.966 | [5 empty] | 115 | 97 | 101 | 76.2 | 97 | 0 | -0.665
116 | 1101146.48 | 952979.196 | 952.075 | 0.047321 | 985.768 | [5 empty] | 116 | 101 | 279 | 76.2 | 10 | 0 | -0.678
117 | 1101161.425 | 952855.978 | 955.865 | 0.030524 | 985.957 | [5 empty] | 117 | 102 | 95 | 152.4 | 9.56 | 0 | -0.378
118 | 1101234.797 | 952809.259 | 961.368 | 0.025185 | 986.03 | [5 empty] | 118 | 64 | 57 | 76.2 | 37 | 0 | -0.18
119 | 1101189.356 | 952736.026 | 959.353 | 0.0037616 | 983.032 | [5 empty] | 119 | 99 | 103 | 76.2 | 80 | 0 | -0.501
120 | 1101214.463 | 952776.574 | 960.634 | 0.00471 | 984.346 | [5 empty] | 120 | 103 | 104 | 76.2 | 91.5 | 0 | -0.126
121 | 1101219.946 | 952785.999 | 960.834 | 0 | 985.662 | [5 empty] | 121 | 104 | 48 | 76.2 | 12.14 | 0 | -0.172
122 | 1101233.289 | 952807.134 | 961.301 | 0 | 986.028 | [5 empty] | 122 | 105 | 48 | 152.4 | 95 | 0 | 1.175
123 | 1101335.204 | 952967.176 | 955.174 | 0.14302 | 985.869 | [5 empty] | 123 | 106 | 105 | 152.4 | 1 | 0 | -0.159
124 | 1101165.32 | 952863.392 | 955.912 | 0.12618 | 985.954 | [5 empty] | 124 | 103 | 107 | 152.4 | 94 | 0 | -1.336
125 | 1101374.001 | 953062.434 | 954.504 | 0.068341 | 985.685 | [5 empty] | 125 | 107 | 280 | 76.2 | 14 | 0 | 0.006
126 | 1101199.799 | 953049.931 | 950.261 | 0.08179 | 985.629 | [5 empty] | 126 | 107 | 106 | 76.2 | 90 | 0 | -0.073
127 | 1101346.337 | 953283.055 | 950.613 | 0.019141 | 985.51 | [5 empty] | 127 | 35 | 67 | 152.4 | 90 | 0 | -1.357
128 | 1101373.397 | 953352.816 | 949.09 | 0.065762 | 985.487 | [5 empty] | 128 | 108 | 67 | 152.4 | 85 | 0 | 1.51
129 | 1101466.627 | 953313.659 | 950.243 | 0.12317 | 985.487 | [5 empty] | 129 | 60 | 108 | 76.2 | 90 | 0 | 1.604
130 | 1101427.843 | 953232.801 | 953.096 | 0.2587 | 985.549 | [5 empty] | 130 | 97 | 167 | 76.2 | 28 | 0 | -0.036
131 | 1101479.054 | 953388.44 | 948.563 | 0.043119 | 985.459 | [5 empty] | 131 | 109 | 100 | 76.2 | 60 | 0 | 0.594
132 | 1101441.7 | 953525.887 | 946.725 | 0.048241 | 985.448 | [5 empty] | 132 | 110 | 109 | 152.4 | 1 | 0 | -0.329
133 | 1101523.879 | 953475.938 | 948.174 | 0.025215 | 985.45 | [5 empty] | 133 | 110 | 111 | 152.4 | 90 | 0 | 0.314
134 | 1101539.278 | 953467.255 | 948.545 | 0.064221 | 985.449 | [5 empty] | 134 | 111 | 281 | 152.4 | 80 | 0 | 0.032
135 | 1101479.182 | 953208.234 | 954.387 | 0.015689 | 985.549 | [5 empty] | 135 | 66 | 111 | 76.2 | 42 | 0 | -0.249
136 | 1101448.702 | 953162.552 | 954.987 | 0.0942 | 985.577 | [5 empty] | 136 | 112 | 60 | 152.4 | 90 | 0 | 0.842
137 | 1101465.017 | 953214.736 | 953.912 | 0.03632 | 985.549 | [5 empty] | 137 | 113 | 108 | 76.2 | 90 | 0 | -0.026
138 | 1101536.311 | 953280.881 | 953.136 | 0.077942 | 985.484 | [5 empty] | 138 | 114 | 115 | 152.4 | 87.5 | 0 | -2.424
139 | 1101633.016 | 953407.469 | 952.964 | 0.11514 | 985.392 | [5 empty] | 139 | 114 | 60 | 76.2 | 95 | 0 | 2.304
140 | 1101646.309 | 953403.868 | 953.913 | 0.02309 | 985.382 | [5 empty] | 140 | 47 | 119 | 76.2 | 14.32 | 0 | -2.459
141 | 1101471.888 | 953602.874 | 946.568 | 0.11954 | 985.305 | [5 empty] | 141 | 115 | 119 | 76.2 | 15.84 | 0 | -2.45
142 | 1101523.683 | 953726.767 | 947.416 | 0.070457 | 985.286 | [5 empty] | 142 | 70 | 282 | 76.2 | 7 | 0 | 0
143 | 1101530.266 | 953744.954 | 947.564 | 0.10983 | 985.286 | [5 empty] | 143 | 70 | 283 | 76.2 | 6 | 0 | -1.559
144 | 1100819.237 | 952107.978 | 957.425 | 0.026075 | 982.334 | [5 empty] | 144 | 116 | 271 | 76.2 | 90 | 0 | -1.514
145 | 1101141.146 | 952656.611 | 957.002 | 0.055459 | 982.646 | [5 empty] | 145 | 117 | 283 | 152.4 | 12.57 | 0 | 1.559
146 | 1101633.708 | 953711.184 | 948.613 | 0.041265 | 985.305 | [5 empty] | 146 | 117 | 124 | 152.4 | 5 | 0 | 4.637
147 | 1101636.014 | 953719.314 | 948.655 | 0.0050315 | 985.305 | [5 empty] | 147 | 117 | 264 | 76.2 | 5 | 0 | 0.018
148 | 1101637.976 | 953728.186 | 948.694 | 0.032006 | 985.3 | [5 empty] | 148 | 118 | 117 | 152.4 | 90 | 0 | 6.245
149 | 1101645.602 | 953758.927 | 948.839 | 0.078724 | 985.285 | [5 empty] | 149 | 119 | 120 | 76.2 | 90 | 0 | -4.912
150 | 1101780.874 | 953790.512 | 950.017 | 0.014279 | 985.178 | [5 empty] | 150 | 120 | 121 | 76.2 | 90 | 0 | -4.917
151 | 1101786.972 | 953793.903 | 950.017 | 0.0042789 | 985.178 | [5 empty] | 151 | 122 | 118 | 152.4 | 2.61 | 0 | -4.924
152 | 1101794.741 | 953799.065 | 950.017 | 0.095191 | 985.178 | [5 empty] | 152 | 118 | 284 | 76.2 | 2.61 | 0 | 1.03
153 | 1101907.535 | 953870.145 | 950.516 | 0.027139 | 985.165 | [5 empty] | 153 | 37 | 118 | 152.4 | 222 | 0 | 12.224
154 | 1102035.034 | 954036.483 | 951.738 | 0.019274 | 985.161 | [5 empty] | 154 | 123 | 284 | 76.2 | 180 | 0 | -1.002
155 | 1101856.86 | 954034.82 | 950.017 | 0.048306 | 985.161 | [5 empty] | 155 | 124 | 55 | 152.4 | 85 | 0 | 4.511
156 | 1101627.158 | 954033.421 | 949.23 | 0.10773 | 984.92 | [5 empty] | 156 | 55 | 285 | 152.4 | 5 | 0 | 0.024
157 | 1101524.68 | 953751.927 | 947.541 | 0.13559 | 985.285 | [5 empty] | 157 | 116 | 126 | 76.2 | 85 | 0 | 1.429
158 | 1101640.181 | 954108.488 | 949.278 | 0.055073 | 984.841 | [5 empty] | 158 | 123 | 44 | 76.2 | 90 | 0 | -0.512
159 | 1101327.587 | 954111.692 | 947.085 | 0.085016 | 984.682 | [5 empty] | 159 | 125 | 286 | 76.2 | 70 | 0 | 0.018
160 | 1101252.471 | 954043.484 | 946.775 | 0.096533 | 984.667 | [5 empty] | 160 | 126 | 29 | 152.4 | 104 | 0 | 3.648
161 | 1101362.968 | 953911.783 | 946.917 | 0.063942 | 984.665 | [5 empty] | 161 | 79 | 29 | 152.4 | 160 | 0 | -3.515
162 | 1101435.489 | 953706.499 | 946.519 | 0.028646 | 984.664 | [5 empty] | 162 | 127 | 79 | 76.2 | 5 | 0 | -3.46
163 | 1100978.054 | 953727.518 | 944.668 | 0.063704 | 984.654 | [5 empty] | 163 | 128 | 127 | 152.4 | 84 | 0 | -3.441
164 | 1101138.538 | 952645.311 | 956.613 | 0.003649 | 982.596 | [5 empty] | 164 | 129 | 128 | 152.4 | 94 | 0 | 0.009
165 | 1101136.571 | 952642.241 | 956.454 | 0.026439 | 982.593 | [5 empty] | 165 | 128 | 80 | 152.4 | 80 | 0 | 3.384
166 | 1101628.735 | 954022.45 | 949.245 | 0.084821 | 985.18 | [5 empty] | 166 | 130 | 73 | 76.2 | 1 | 0 | 0.881
167 | 1100859.846 | 952414.353 | 952.456 | 0.051006 | 982.379 | [5 empty] | 167 | 74 | 129 | 76.2 | 90 | 0 | -0.555
168 | 1101104.81 | 952789.901 | 955.279 | 0.0222 | 982.952 | [5 empty] | 168 | 131 | 74 | 152.4 | 4 | 0 | 1.488
169 | 1100657.642 | 952258.765 | 950.02 | 0.086978 | 982.364 | [5 empty] | 169 | 132 | 41 | 76.2 | 5 | 0 | -1.437
170 | 1101652.355 | 954050.832 | 949.384 | 0.074517 | 985.18 | [5 empty] | 170 | 133 | 184 | 76.2 | 100 | 0 | -0.212
171 | 1101707.161 | 954251.178 | 949.73 | 0.014837 | 985.179 | [5 empty] | 171 | 134 | 75 | 152.4 | 1 | 0 | 1.303
172 | 1101726.129 | 954412.295 | 949.916 | 0 | 985.179 | [5 empty] | 172 | 134 | 133 | 76.2 | 12 | 0 | -0.187
173 | 1101912.91 | 953864.933 | 951.292 | 0.019387 | 985.165 | [5 empty] | 173 | 45 | 136 | 76.2 | 130 | 0 | 0.969
174 | 1101772.598 | 953786.586 | 950.017 | 0.047631 | 985.19 | [5 empty] | 174 | 135 | 78 | 152.4 | 4.53 | 0 | 0.911
175 | 1101528.415 | 953444.656 | 948.763 | 0.042707 | 985.449 | [5 empty] | 175 | 136 | 135 | 76.2 | 40 | 0 | 0.875
176 | 1100479.118 | 952026.963 | 949.905 | 0.03162 | 982.361 | [5 empty] | 176 | 137 | 135 | 152.4 | 14 | 0 | 0.052
177 | 1100516.473 | 952076.725 | 949.241 | 0.026444 | 982.362 | [5 empty] | 177 | 137 | 130 | 152.4 | 55 | 0 | -0.088
178 | 1101008.091 | 953799.814 | 944.908 | 0.11778 | 984.655 | [5 empty] | 178 | 81 | 138 | 76.2 | 14 | 0 | 0.127
179 | 1100716.989 | 952351.363 | 951.333 | 0.033484 | 982.372 | [5 empty] | 179 | 138 | 77 | 76.2 | 61 | 0 | 0.923
180 | 1100632.73 | 952231.657 | 950.02 | 0.0086732 | 982.364 | [5 empty] | 180 | 77 | 287 | 76.2 | 103 | 0 | 0.715
181 | 1100571.827 | 952285.114 | 949.352 | 0 | 982.364 | [5 empty] | 181 | 139 | 287 | 76.2 | 12 | 0 | 0.619
182 | 1100543.785 | 952325.671 | 948.188 | 0 | 982.364 | [5 empty] | 182 | 134 | 139 | 76.2 | 113 | 0 | 0.734
183 | 1100563.946 | 952276.872 | 949.067 | 0.010034 | 982.364 | [5 empty] | 183 | 140 | 287 | 76.2 | 4 | 0 | -1.289
184 | 1101466.946 | 953504.969 | 947.152 | 0.042128 | 985.455 | [5 empty] | 184 | 82 | 76 | 152.4 | 3 | 0 | 0.116
185 | 1101309.856 | 954116.815 | 946.961 | 0.051344 | 984.682 | [5 empty] | 185 | 141 | 132 | 76.2 | 92 | 0 | -1.389
186 | 1101793.271 | 953765.702 | 950.017 | 0.023138 | 985.178 | [5 empty] | 186 | 142 | 141 | 152.4 | 140 | 0 | -2.28
187 | 1101060.229 | 952820.574 | 951.756 | 0.020186 | 982.952 | [5 empty] | 187 | 143 | 142 | 152.4 | 4 | 0 | -2.209
188 | 1100465.045 | 952000.53 | 950.02 | 0 | 982.36 | [5 empty] | 188 | 143 | 42 | 152.4 | 7.6 | 0 | 1.338
189 | 1100896.752 | 952241.501 | 957.404 | 0.036683 | 982.425 | [5 empty] | 189 | 144 | 224 | 76.2 | 24 | 0 | 0.02
190 | 1100890.33 | 952232.797 | 956.818 | 0 | 982.425 | [5 empty] | 190 | 145 | 68 | 76.2 | 11.02 | 0 | 2.368
191 | 1101620.757 | 953553.932 | 948.687 | 0.02329 | 985.311 | [5 empty] | 191 | 146 | 147 | 152.4 | 8.45 | 0 | 0.734
192 | 1101587.233 | 953569.984 | 948.043 | 0.036809 | 985.31 | [5 empty] | 192 | 38 | 146 | 152.4 | 57 | 0 | 0.788
193 | 1101683.941 | 953631.618 | 949.035 | 0.013985 | 985.312 | [5 empty] | 193 | 147 | 148 | 76.2 | 9 | 0 | 0.729
194 | 1100956.53 | 952339.379 | 956.641 | 0.053235 | 982.425 | [5 empty] | 194 | 148 | 149 | 76.2 | 31.7 | 0 | 0.697
195 | 1101702.566 | 953685.57 | 949.348 | 0.0083371 | 985.312 | [5 empty] | 195 | 149 | 143 | 152.4 | 100 | 0 | -0.309
196 | 1101652.377 | 953540.189 | 949.276 | 0.034519 | 985.312 | [5 empty] | 196 | 39 | 149 | 152.4 | 24 | 0 | -0.927
197 | 1101704.753 | 953540.608 | 949.951 | 0.014886 | 985.341 | [5 empty] | 197 | 150 | 151 | 152.4 | 8.5 | 0 | 0.839
198 | 1101695.4 | 953522.387 | 950.017 | 0.011751 | 985.35 | [5 empty] | 198 | 151 | 152 | 152.4 | 1 | 0 | 0.356
199 | 1101666.06 | 953459.3 | 950.017 | 0.011626 | 985.35 | [5 empty] | 199 | 86 | 84 | 152.4 | 74 | 0 | 0.28
200 | 1101647.637 | 953643.116 | 948.643 | 0 | 985.312 | [5 empty] | 200 | 84 | 173 | 152.4 | 203 | 0 | 0.237
201 | 1101718.333 | 953587.754 | 949.515 | 0.01106 | 985.341 | [5 empty] | 201 | 152 | 153 | 76.2 | 144 | 0 | 0.26
202 | 1101662.869 | 953535.734 | 949.47 | 0.0015111 | 985.313 | [5 empty] | 202 | 153 | 233 | 76.2 | 7 | 0 | 0.451
203 | 1101349.131 | 952757.166 | 967.47 | 0.0027328 | 987.389 | [5 empty] | 203 | 154 | 28 | 152.4 | 29 | 0 | 0.603
204 | 1101692.557 | 953441.027 | 952.224 | 0.030318 | 985.351 | [5 empty] | 204 | 154 | 288 | 152.4 | 186 | 0 | -0.444
205 | 1101784.281 | 953559.96 | 951.749 | 0.027984 | 985.342 | [5 empty] | 205 | 155 | 228 | 152.4 | 38 | 0 | 0.191
206 | 1101767.07 | 953523.104 | 951.598 | 0.031892 | 985.349 | [5 empty] | 206 | 40 | 1 | 152.4 | 2 | 0 | 0.314
207 | 1101423.594 | 954060.921 | 947.828 | 0.032641 | 984.735 | [5 empty] | 207 | 156 | 220 | 76.2 | 80 | 0 | 1.072
208 | 1101424.634 | 954063.958 | 947.824 | 0.0070906 | 984.735 | [5 empty] | 208 | 157 | 156 | 76.2 | 302 | 0 | 1.202
209 | 1101431.936 | 954097.86 | 947.757 | 0.015111 | 984.736 | [5 empty] | 209 | 158 | 220 | 152.4 | 4 | 0 | -0.906
210 | 1101480.28 | 954090.029 | 948.073 | 0.031196 | 984.736 | [5 empty] | 210 | 159 | 219 | 76.2 | 160 | 0 | -0.573
211 | 1101432.822 | 954102.692 | 947.746 | 0.031491 | 984.736 | [5 empty] | 211 | 160 | 159 | 76.2 | 98 | 0 | -0.371
212 | 1101479.411 | 954084.909 | 948.085 | 0 | 984.736 | [5 empty] | 212 | 161 | 160 | 76.2 | 183 | 0 | -0.093
213 | 1101406.541 | 954103.517 | 947.586 | 0 | 984.736 | [5 empty] | 213 | 162 | 161 | 76.2 | 180 | 0 | -0.029
214 | 1101388.411 | 954067.813 | 947.594 | 0 | 984.735 | [5 empty] | 214 | 163 | 178 | 76.2 | 78 | 0 | -0.064
215 | 1101407.227 | 953990.561 | 947.513 | 0.0055298 | 984.735 | [5 empty] | 215 | 164 | 165 | 76.2 | 3.54 | 0 | 0.852
216 | 1101367.094 | 953999.689 | 947.26 | 0 | 984.735 | [5 empty] | 216 | 164 | 69 | 76.2 | 3.54 | 0 | 0.593
217 | 1101420.795 | 954106.132 | 947.663 | 0 | 984.736 | [5 empty] | 217 | 69 | 165 | 76.2 | 3.54 | 0 | 0.548
218 | 1101609.557 | 954059.093 | 949.105 | 0.058128 | 984.735 | [5 empty] | 218 | 165 | 105 | 76.2 | 84 | 0 | 1.373
219 | 1101488.037 | 954122.714 | 948.042 | 0.05065 | 984.736 | [5 empty] | 219 | 166 | 143 | 76.2 | 475 | 0 | -0.453
220 | 1101652.073 | 954105.409 | 949.356 | 0.081907 | 984.841 | [5 empty] | 220 | 102 | 289 | 152.4 | 11 | 0 | 0.035
221 | 1100841.071 | 952318.565 | 954.849 | 0.034593 | 982.378 | [5 empty] | 221 | 167 | 290 | 76.2 | 1 | 0 | 0
222 | 1100888.5 | 952237.278 | 956.781 | 0.041249 | 982.377 | [5 empty] | 222 | 168 | 291 | 152.4 | 84 | 0 | 0.031
223 | 1100458.697 | 952001.282 | 950.02 | 0.030623 | 982.359 | [5 empty] | 223 | 121 | 292 | 76.2 | 11.59 | 0 | 0.008
224 | 1100831.862 | 952127.163 | 957.688 | 0 | 982.334 | [5 empty] | 224 | 46 | 293 | 152.4 | 5.53 | 0 | 0.035
225 | 1100551.099 | 952125.036 | 949.58 | 0 | 982.362 | [5 empty] | 225 | 221 | 330 | 76.2 | 60 | 0 | 0.011
226 | 1100774.147 | 952204.933 | 954.485 | 0.092059 | 982.339 | [5 empty] | 226 | 2 | 30 | 152.4 | 119 | 0 | -0.473
227 | 1101688.383 | 953444.262 | 951.378 | 0 | 985.351 | [5 empty] | 227 | 52 | 58 | 152.4 | 118 | 0 | -0.5
228 | 1101902.2 | 954033.513 | 950.017 | 0.012587 | 985.161 | [5 empty] | 228 | 91 | 53 | 152.4 | 62 | 0 | 0.065
229 | 1100780.475 | 952460.935 | 950.02 | 0.020785 | 982.379 | [5 empty] | 229 | 169 | 31 | 152.4 | 202 | 0 | -1.432
230 | 1101744.34 | 953500.66 | 950.307 | 0.0010127 | 985.35 | [5 empty] | 230 | 31 | 90 | 152.4 | 40 | 0 | -1.546
231 | 1101759.415 | 953525.254 | 950.483 | 0.017313 | 985.349 | [5 empty] | 231 | 90 | 32 | 152.4 | 88 | 0 | -1.917
232 | 1101775.678 | 953563.586 | 951.1 | 0.0050476 | 985.341 | [5 empty] | 232 | 68 | 164 | 76.2 | 3.57 | 0 | 1.449
233 | 1101914.999 | 953871.713 | 950.917 | 0 | 985.164 | [5 empty] | 233 | 168 | 114 | 76.2 | 4 | 0 | -0.073
234 | 1102329.826 | 954298.201 | 952.78 | 0.0052405 | 985.156 | [5 empty] | 234 | 66 | 295 | 76.2 | 270 | 0 | 0.075
235 | 1102421.544 | 954334.498 | 951.439 | 0.13083 | 985.151 | [5 empty] | 235 | 130 | 44 | 76.2 | 270 | 0 | -1.241
236 | 1102399.011 | 954306.088 | 952.381 | 0.022435 | 985.153 | [5 empty] | 236 | 170 | 155 | 76.2 | 250 | 0 | 0.239
237 | 1102243.974 | 954351.203 | 950.982 | 0.024322 | 985.156 | [5 empty] | 237 | 171 | 40 | 76.2 | 134 | 0 | -0.039
238 | 1102333.287 | 954324.877 | 951.892 | 0.034995 | 985.156 | [5 empty] | 238 | 172 | 171 | 152.4 | 150 | 0 | -0.024
239 | 1102348.233 | 954316.922 | 952.155 | 0.01204 | 985.156 | [5 empty] | 239 | 173 | 153 | 152.4 | 7 | 0 | 0.217
240 | 1101365.691 | 952774.606 | 975.595 | 0 | 987.497 | [5 empty] | 240 | 39 | 174 | 76.2 | 130 | 0 | 0.901
241 | 1100564.596 | 952133.426 | 949.864 | 0.022586 | 982.363 | [5 empty] | 241 | 174 | 150 | 76.2 | 18 | 0 | 0.853
242 | 1102228.998 | 954087.071 | 956.159 | 0.016757 | 985.16 | [5 empty] | 242 | 175 | 134 | 152.4 | 1 | 0 | 1.914
243 | 1100356.696 | 952257.622 | 945.028 | 0.0073945 | 982.362 | [5 empty] | 243 | 176 | 177 | 76.2 | 62.22 | 0 | -0.092
244 | 1100494.976 | 951557.247 | 960.575 | 0.14265 | 982.344 | [5 empty] | 244 | 177 | 225 | 152.4 | 58 | 0 | -0.118
245 | 1099897.269 | 950533.104 | 951.114 | 0 | 982.338 | [5 empty] | 245 | 178 | 160 | 76.2 | 356 | 0 | -0.182
246 | 1100154.676 | 950270.321 | 952.456 | 0 | 982.338 | [5 empty] | 246 | 179 | 89 | 76.2 | 129 | 0 | -0.196
247 | 1100355.474 | 952223.277 | 945.028 | 0 | 982.346 | [5 empty] | 247 | 203 | 240 | 152.4 | 40 | 0 | -12.287
248 | 1100336.7 | 952201.136 | 945.028 | 0 | 982.346 | [5 empty] | 248 | 180 | 181 | 76.2 | 81.04 | 0 | 0.031
249 | 1100280.502 | 952049.354 | 947.079 | 0 | 982.345 | [5 empty] | 249 | 181 | 183 | 76.2 | 1 | 0 | 0.014
250 | 1100223.636 | 952071.612 | 945.86 | 0 | 982.345 | [5 empty] | 250 | 182 | 296 | 76.2 | 158.74 | 0 | 0.012
251 | 1100177.266 | 952064.819 | 945.588 | 0.071597 | 982.345 | [5 empty] | 251 | 182 | 297 | 152.4 | 11.89 | 0 | -0.012
252 | 1100364.37 | 951864.848 | 952.414 | 0 | 982.352 | [5 empty] | 252 | 181 | 297 | 152.4 | 48.1 | 0 | 0.018
253 | 1099190.895 | 950773.483 | 943.071 | 0 | 982.338 | [5 empty] | 253 | 183 | 298 | 152.4 | 124.75 | 0 | 0.004
254 | 1102046.081 | 954369.176 | 950.881 | 0.10478 | 985.155 | [5 empty] | 254 | 180 | 30 | 76.2 | 4 | 0 | -0.04
255 | 1101258.463 | 953142.244 | 950.746 | 0 | 985.596 | [5 empty] | 255 | 203 | 37 | 76.2 | 10 | 0 | 12.284
256 | 1100644.836 | 952222.441 | 950.02 | 0.01032 | 982.364 | [5 empty] | 256 | 159 | 185 | 76.2 | 5 | 0 | 0.117
257 | 1100851.641 | 952368.913 | 954.229 | 0.089404 | 982.376 | [5 empty] | 257 | 184 | 41 | 76.2 | 14.85 | 0 | -0.277
258 | 1100915.469 | 952481.611 | 951.484 | 0.069244 | 982.387 | [5 empty] | 258 | 185 | 300 | 76.2 | 115 | 0 | 0.066
259 | 1101367.683 | 952728.033 | 968.79 | 0.044872 | 986.627 | [5 empty] | 259 | 186 | 85 | 152.4 | 15.21 | 0 | -0.399
260 | 1101624.916 | 953654.733 | 948.407 | 0.020673 | 985.306 | [5 empty] | 260 | 187 | 168 | 152.4 | 84 | 0 | -0.02
261 | 1101664.654 | 953784.663 | 949.104 | 0.012056 | 985.285 | [5 empty] | 261 | 188 | 88 | 76.2 | 29 | 0 | -0.196
262 | 1100492.93 | 952015.49 | 950.02 | 0.016126 | 982.331 | [5 empty] | 262 | 189 | 194 | 76.2 | 120 | 0 | -0.037
263 | 1100801.732 | 951987.735 | 956.356 | 0.015689 | 982.332 | [5 empty] | 263 | 188 | 301 | 152.4 | 6 | 0 | 0
264 | 1101154.226 | 952843.15 | 956.135 | 0.001286 | 985.957 | [5 empty] | 264 | 140 | 204 | 76.2 | 23 | 0 | 1.266
265 | 1100794.091 | 952469.802 | 950.02 | 0 | 982.379 | [5 empty] | 265 | 190 | 189 | 152.4 | 15 | 0 | 0
266 | 1100570.154 | 952128.164 | 950.02 | 0.02678 | 982.331 | [5 empty] | 266 | 191 | 302 | 76.2 | 61 | 0 | 0.053
267 | 1100875.612 | 952209.721 | 955.342 | 0.048977 | 982.335 | [5 empty] | 267 | 192 | 303 | 76.2 | 60 | 0 | 0.036
268 | 1101122.86 | 952372.608 | 959.686 | 0.081656 | 982.444 | [5 empty] | 268 | 193 | 200 | 76.2 | 38.5 | 0 | 0.071
269 | 1101004.704 | 952632.229 | 950.02 | 0.085311 | 982.406 | [5 empty] | 269 | 59 | 229 | 152.4 | 8.74 | 0 | 0.021
270 | 1101212.709 | 952597.238 | 959.097 | 0.010465 | 982.594 | [5 empty] | 270 | 194 | 279 | 76.2 | 10 | 0 | -0.09
271 | 1101091.042 | 952894.593 | 953.144 | 0.032429 | 985.931 | [5 empty] | 271 | 184 | 304 | 152.4 | 1 | 0 | 0.023
272 | 1101499.587 | 953376.658 | 949.123 | 0.064863 | 985.437 | [5 empty] | 272 | 192 | 191 | 152.4 | 38.5 | 0 | -0.914
273 | 1101793.374 | 953583.282 | 952.308 | 0 | 985.166 | [5 empty] | 273 | 195 | 193 | 76.2 | 53 | 0 | -0.008
274 | 1101839.455 | 953773.455 | 951.26 | 0.062693 | 985.177 | [5 empty] | 274 | 191 | 196 | 152.4 | 38 | 0 | -0.921
275 | 1100760.34 | 952068.51 | 955.011 | 0.013857 | 982.334 | [5 empty] | 275 | 196 | 202 | 152.4 | 10 | 0 | -1.056
276 | 1100775.634 | 952195.315 | 954.719 | 0 | 982.336 | [5 empty] | 276 | 197 | 231 | 76.2 | 62 | 0 | -0.326
277 | 1100917.399 | 952480.896 | 951.547 | 0.0084277 | 982.438 | [5 empty] | 277 | 199 | 227 | 152.4 | 26 | 0 | -0.44
278 | 1100888.875 | 952407.149 | 952.998 | 0.035076 | 982.438 | [5 empty] | 278 | 198 | 199 | 152.4 | 39 | 0 | -0.429
279 | 1100962.2 | 952349.938 | 956.296 | 0.051063 | 982.425 | [5 empty] | 279 | 191 | 200 | 76.2 | 75.5 | 0 | -0.069
280 | 1101006.888 | 952630.713 | 950.042 | 0.0062157 | 982.465 | [5 empty] | 280 | 196 | 305 | 76.2 | 70 | 0 | 0.008
281 | 1101139.347 | 952461.479 | 957.108 | 0.032039 | 982.448 | [5 empty] | 281 | 197 | 198 | 76.2 | 44.5 | 0 | -0.427
282 | 1101140.144 | 952869.748 | 955.174 | 0 | 985.944 | [5 empty] | 282 | 200 | 306 | 76.2 | 73 | 0 | 0.002
283 | 1101150.872 | 952862.806 | 955.174 | 0 | 985.956 | [5 empty] | 283 | 193 | 196 | 152.4 | 75.5 | 0 | -0.093
284 | 1101242.091 | 952820.25 | 961.26 | 0.027151 | 986.027 | [5 empty] | 284 | 201 | 197 | 152.4 | 42 | 0 | 0.347
285 | 1101195.267 | 952944.031 | 954.405 | 0.02392 | 985.916 | [5 empty] | 285 | 201 | 232 | 152.4 | 65 | 0 | -0.363
286 | 1101324.486 | 953094.466 | 952.972 | 0.018133 | 985.685 | [5 empty] | 286 | 201 | 307 | 76.2 | 36.5 | 0 | 0.005
287 | 1101643.199 | 953400.397 | 953.972 | 0.044769 | 985.387 | [5 empty] | 287 | 202 | 308 | 152.4 | 1 | 0 | 0.028
288 | 1101925.515 | 953880.656 | 951.16 | 0.0069541 | 985.162 | [5 empty] | 288 | 205 | 311 | 76.2 | 10 | 0 | 0
289 | 1100781.169 | 952177.755 | 955.011 | 0.035244 | 982.336 | [5 empty] | 289 | 206 | 205 | 76.2 | 42 | 0 | 0.396
290 | 1100857.199 | 952409.998 | 952.649 | 0 | 982.379 | [5 empty] | 290 | 186 | 312 | 152.4 | 1 | 0 | 0.022
291 | 1101099.107 | 952780.123 | 955.174 | 0.030736 | 982.952 | [5 empty] | 291 | 207 | 215 | 76.2 | 40 | 0 | 0.006
292 | 1101209.898 | 952791.776 | 960.274 | 0.0078125 | 985.662 | [5 empty] | 292 | 208 | 207 | 152.4 | 3.33 | 0 | 0.068
293 | 1101380.615 | 953032.243 | 954.91 | 0.035162 | 985.715 | [5 empty] | 293 | 209 | 208 | 76.2 | 37.04 | 0 | 0.075
294 | 1101640.119 | 953709.978 | 948.684 | 0.013358 | 985.305 | [5 empty] | 294 | 210 | 218 | 76.2 | 134 | 0 | 0.063
295 | 1100982.088 | 952168.23 | 960.035 | 0.07505 | 982.442 | [5 empty] | 295 | 210 | 212 | 76.2 | 14.21 | 0 | 0.011
296 | 1100651.464 | 952442.137 | 948.836 | 0.012281 | 982.363 | [5 empty] | 296 | 211 | 210 | 152.4 | 45.78 | 0 | -0.122
297 | 1100535.744 | 952316.918 | 948.151 | 0.0052872 | 982.364 | [5 empty] | 297 | 212 | 313 | 152.4 | 1 | 0 | 0.011
298 | 1100484.953 | 952179.035 | 947.045 | 0.0037616 | 982.364 | [5 empty] | 298 | 213 | 209 | 76.2 | 30 | 0 | 0
299 | 1101274.148 | 952892.169 | 957.669 | 0.046505 | 985.916 | [5 empty] | 299 | 214 | 208 | 76.2 | 38 | 0 | 0
300 | 1101175.985 | 954116.089 | 946.159 | 0.065702 | 984.681 | [5 empty] | 300 | 215 | 314 | 76.2 | 115 | 0 | 0
301 | 1100469.82 | 951996.767 | 950.02 | 0 | 982.36 | [5 empty] | 301 | 211 | 209 | 152.4 | 4.63 | 0 | 0.091
302 | 1101598.535 | 953502.919 | 949.061 | 0.052548 | 985.311 | [5 empty] | 302 | 216 | 215 | 76.2 | 43 | 0 | 0
303 | 1101558.701 | 953504.369 | 948.524 | 0.035655 | 985.31 | [5 empty] | 303 | 207 | 315 | 76.2 | 186 | 0 | 0.03
304 | 1101469.802 | 953510.416 | 947.264 | 0.023084 | 985.455 | [5 empty] | 304 | 217 | 211 | 152.4 | 6.22 | 0 | 0
305 | 1101629.709 | 953474.525 | 949.835 | 0.0077803 | 985.312 | [5 empty] | 305 | 218 | 315 | 152.4 | 45 | 0 | 0.005
306 | 1101669.6 | 953703.269 | 949.007 | 0.0022666 | 985.312 | [5 empty] | 306 | 219 | 210 | 152.4 | 45 | 0 | 0.227
307 | 1101727.464 | 953619.036 | 949.506 | 0.0052405 | 985.341 | [5 empty] | 307 | 156 | 316 | 76.2 | 1 | 0 | 0.023
308 | 1101666.113 | 953547.371 | 949.361 | 0.027746 | 985.313 | [5 empty] | 308 | 220 | 317 | 152.4 | 400 | 0 | 0.084
310 | 1101751.791 | 953497.354 | 951.362 | 0.012024 | 985.35 | [5 empty] | 309 | 172 | 318 | 152.4 | 150 | 0 | 0.024
311 | 1101786.938 | 953569.018 | 952.078 | 0 | 985.342 | [5 empty] | 310 | 28 | 3 | 152.4 | 10 | 0 | 0.576
312 | 1101799.93 | 953762.456 | 950.017 | 0.021862 | 985.178 | [5 empty] | 311 | 3 | 319 | 152.4 | 1 | 0 | 0.004
313 | 1101466.532 | 954088.261 | 947.996 | 0.010702 | 984.736 | [5 empty] | 312 | 221 | 62 | 76.2 | 6 | 0 | -0.087
314 | 1101523.218 | 953972.705 | 948.437 | 0 | 984.735 | [5 empty] | 313 | 202 | 197 | 76.2 | 28 | 0 | -1.086
315 | 1101598.152 | 954024.499 | 949.048 | 0.035172 | 984.735 | [5 empty] | 314 | 219 | 158 | 76.2 | 160 | 0 | -0.851
316 | 1101612.897 | 954038.31 | 949.136 | 0.022907 | 984.92 | [5 empty] | 315 | 222 | 221 | 76.2 | 97 | 0 | -0.041
317 | 1101727.924 | 954515.847 | 949.372 | 0.084106 | 984.841 | [5 empty] | 316 | 223 | 176 | 76.2 | 20 | 0 | -0.253
318 | 1101782.22 | 954395.384 | 950.017 | 0.023778 | 985.179 | [5 empty] | 317 | 88 | 176 | 76.2 | 6 | 0 | 0.193
319 | 1102060.017 | 954058.706 | 952.854 | 0.0038259 | 985.16 | [5 empty] | 318 | 224 | 320 | 76.2 | 1 | 0 | 0.02
320 | 1100834.996 | 952131.925 | 957.722 | 0.020399 | 982.334 | [5 empty] | 319 | 225 | 7 | 76.2 | 1.5 | 0 | -0.118
321 | 1100728.179 | 952476.528 | 949.474 | 0 | 982.379 | [5 empty] | 320 | 226 | 96 | 76.2 | 7.36 | 0 | 0.423
322 | 1100739.767 | 951582.196 | 961.256 | 0.038984 | 982.329 | [5 empty] | 321 | 227 | 204 | 76.2 | 3 | 0 | -0.44
323 | 1102323.13 | 954260.539 | 953.429 | 0.015878 | 985.156 | [5 empty] | 322 | 76 | 192 | 76.2 | 2 | 0 | -0.841
324 | 1102592.452 | 954276.14 | 954.721 | 0.020874 | 985.151 | [5 empty] | 323 | 228 | 154 | 152.4 | 100 | 0 | 0.178
325 | 1102446.078 | 954302.942 | 952.394 | 0.011668 | 985.153 | [5 empty] | 324 | 229 | 321 | 76.2 | 54.26 | 0 | 0
326 | 1102249.22 | 954360.693 | 950.782 | 0 | 985.156 | [5 empty] | 325 | 231 | 206 | 152.4 | 2 | 0 | -0.344
327 | 1102274.658 | 954318.253 | 951.907 | 0 | 985.156 | [5 empty] | 326 | 232 | 205 | 152.4 | 2 | 0 | -0.368
328 | 1102392.983 | 954354.956 | 950.882 | 0.038021 | 985.151 | [5 empty] | 327 | 49 | 322 | 76.2 | 387 | 0 | 0.039
329 | 1102346.394 | 954309.746 | 952.395 | 0.0072499 | 985.156 | [5 empty] | 328 | 233 | 288 | 76.2 | 7 | 0 | 0.451
330 | 1100817.074 | 952279.819 | 954.687 | 0.010721 | 982.378 | [5 empty] | 329 | 234 | 323 | 152.4 | 35 | 0 | 0.016
[11 empty] | 330 | 235 | 324 | 76.2 | 179 | 0 | 0.021
[11 empty] | 331 | 236 | 325 | 152.4 | 50 | 0 | 0.012
[11 empty] | 332 | 237 | 326 | 152.4 | 20 | 0 | 0
[11 empty] | 333 | 237 | 238 | 152.4 | 100 | 0 | 0.299
[11 empty] | 334 | 238 | 234 | 152.4 | 23 | 0 | 0.021
[11 empty] | 335 | 234 | 327 | 76.2 | 60 | 0 | 0
[11 empty] | 336 | 236 | 235 | 76.2 | 33 | 0 | 0.19
[11 empty] | 337 | 235 | 328 | 152.4 | 40 | 0 | 0.038
[11 empty] | 338 | 238 | 239 | 152.4 | 12 | 0 | 0.243
[11 empty] | 339 | 239 | 236 | 76.2 | 52 | 0 | 0.224
[11 empty] | 340 | 239 | 329 | 76.2 | 1 | 0 | 0.007
[11 empty] | 1001 | 10 | 245 | 152.4 | 100 | 0 | 0
[11 empty] | 1002 | 10 | 27 | 152.4 | 75.58 | 0 | 0
[11 empty] | 1003 | 20 | 15 | 76.2 | 1500 | 0 | -0.069
[11 empty] | 1004 | 8 | 22 | 76.2 | 2 | 0 | -0.169
[11 empty] | 1005 | 50 | 49 | 152.4 | 23.68 | 0 | 0.094
[11 empty] | 1006 | 50 | 51 | 152.4 | 142 | 0 | -0.141
[11 empty] | 1007 | 56 | 94 | 76.2 | 120 | 0 | 0.132
[11 empty] | 1008 | 94 | 93 | 152.4 | 120 | 0 | 0.046
[11 empty] | 1009 | 92 | 275 | 76.2 | 11.42 | 0 | 0.149
[11 empty] | 1010 | 91 | 275 | 76.2 | 82 | 0 | -0.135
[11 empty] | 1011 | 57 | 267 | 152.4 | 70 | 0 | 0.049
[11 empty] | 1012 | 121 | 122 | 76.2 | 25 | 0 | -4.924
[11 empty] | 1014 | 198 | 230 | 76.2 | 50 | 0 | -0.01
[11 empty] | 1015 | 230 | 310 | 152.4 | 2 | 0 | -0.011
[11 empty] | 1016 | 204 | 310 | 152.4 | 47 | 0 | 0.795
[11 empty] | 1017 | 206 | 310 | 152.4 | 54 | 0 | -0.772
[11 empty] | 1018 | 55 | 299 | 152.4 | 90 | 0 | 0.046
[11 empty] | 1019 | 125 | 45 | 76.2 | 2 | 0 | -0.087
[11 empty] | 1020 | 240 | 331 | 152.4 | 1 | 0 | -12.287
[11 empty] | 1022 | 146 | 294 | 76.2 | 1 | 0 | 0.013