## Hoja1
Junction (ID) | X (m) | Y (m) | Z (m) | Flow Demand (Lps) | Piezometric Head (m) | Reservoir (ID) | X (m) | Y (m) | Z (m) | Hydraulic Head (m) | Pipe (ID) | Start Node (ID) | End Node (ID) | Diameter (mm) | Length (m) | Minor Losses Coefficient (-) | Flow Rate (Lps) | Number of nodes | 145
1 | 2702.7 | 634.3 | 2825 | 0 | 2849.15 | 146 | 2697.66 | 628.58 | 2850 | 2850 | 1 | 1 | 2 | 304.8 | 18.736 | 0.5 | 166.3 | Number of reservoirs | 1
2 | 2688.8 | 646.5 | 2822 | 0 | 2848.814 | [5 empty] | 2 | 2 | 3 | 304.8 | 32.345 | 0.5 | 166.3 | Number of pipes | 150
3 | 2707.4 | 671 | 2812 | 0 | 2848.331 | [5 empty] | 3 | 3 | 4 | 304.8 | 28.215 | 0.5 | 166.3 | Piezometric head constraint (m) | 15
4 | 2718.9 | 693.8 | 2800 | 0 | 2847.892 | [5 empty] | 4 | 4 | 5 | 304.8 | 70.865 | 1.2 | 166.3 | Absolute roughness (mm) | 0.0015
5 | 2759.8 | 748.8 | 2782 | 0 | 2846.806 | [5 empty] | 5 | 5 | 6 | 304.8 | 101.128 | 1.7 | 166.3
6 | 2689.1 | 821.1 | 2781 | 0 | 2845.259 | [5 empty] | 6 | 6 | 7 | 304.8 | 70.081 | 1.2 | 166.3
7 | 2671.8 | 887.1 | 2765 | 0 | 2844.181 | [5 empty] | 7 | 7 | 8 | 304.8 | 43.707 | 0.7 | 166.3
8 | 2637.1 | 913.6 | 2763 | 0 | 2843.521 | [5 empty] | 8 | 8 | 9 | 304.8 | 69.342 | 1.2 | 166.3
9 | 2570.8 | 927.3 | 2778 | 0 | 2842.452 | [5 empty] | 9 | 9 | 10 | 304.8 | 31.283 | 0.5 | 166.3
10 | 2560.3 | 956.7 | 2776 | 0 | 2841.98 | [5 empty] | 10 | 10 | 11 | 152.4 | 34.398 | 0.8 | 58.1
11 | 2584.3 | 980.6 | 2770 | 0 | 2840.008 | [5 empty] | 11 | 11 | 12 | 152.4 | 15.494 | 0.5 | 58.1
12 | 2571.8 | 989.7 | 2771 | 0 | 2839.047 | [5 empty] | 12 | 12 | 13 | 152.4 | 107.786 | 1.8 | 58.1
13 | 2465.1 | 1002.7 | 2779 | 0 | 2833.232 | [5 empty] | 13 | 13 | 14 | 152.4 | 39.487 | 0.7 | 58.1
14 | 2440.4 | 972.3 | 2784 | 0 | 2831.08 | [5 empty] | 14 | 14 | 15 | 203.2 | 210.024 | 5 | 58.1
15 | 2234.7 | 1014.4 | 2789 | 0 | 2827.894 | [5 empty] | 15 | 15 | 16 | 152.4 | 80.058 | 1.8 | 58.1
16 | 2169.2 | 1059.1 | 2778 | 0 | 2823.335 | [5 empty] | 16 | 16 | 17 | 152.4 | 115.569 | 2.8 | 58.1
17 | 2142.2 | 1171.4 | 2782 | 0 | 2816.65 | [5 empty] | 17 | 139 | 18 | 254 | 143.318 | 3.8 | 101.3
18 | 2109.1 | 1309 | 2758 | 1.2 | 2829.783 | [5 empty] | 18 | 18 | 19 | 254 | 38.21 | 0.9 | 100.1
19 | 2111.2 | 1347.1 | 2760 | 11.2 | 2829.208 | [5 empty] | 19 | 19 | 20 | 101.6 | 112.807 | 950 | 9.1
20 | 2217.2 | 1376.5 | 2735 | 0.4 | 2766.99 | [5 empty] | 20 | 20 | 21 | 76.2 | 54.056 | 1.2 | 8.7
21 | 2207.7 | 1429.7 | 2736.25 | 1.6 | 2764.562 | [5 empty] | 21 | 21 | 22 | 76.2 | 61.25 | 1.2 | 7
22 | 2267.3 | 1439.1 | 2725.71 | 0.2 | 2762.73 | [5 empty] | 22 | 22 | 23 | 76.2 | 147.011 | 2.4 | 6.8
23 | 2390.5 | 1513.2 | 2695 | 0.4 | 2758.612 | [5 empty] | 23 | 23 | 24 | 76.2 | 43.056 | 1 | 6.4
24 | 2423.9 | 1486.7 | 2689 | 0.5 | 2757.501 | [5 empty] | 24 | 24 | 25 | 101.6 | 104.116 | 800 | 5.9
25 | 2506.4 | 1545 | 2663.8 | 0.6 | 2735.389 | [5 empty] | 25 | 125 | 25 | 76.2 | 56.067 | 1.5 | -5.3
26 | 2572.9 | 1499.2 | 2653 | 0.3 | 2733.353 | [5 empty] | 26 | 26 | 27 | 76.2 | 68.592 | 1.1 | 1.1
27 | 2620.6 | 1548.4 | 2650 | 1.1 | 2733.279 | [5 empty] | 27 | 26 | 28 | 76.2 | 209.73 | 2.7 | 3.9
28 | 2450.3 | 1668.3 | 2634 | 1.9 | 2731.226 | [5 empty] | 28 | 28 | 29 | 76.2 | 262.011 | 4.9 | 2
29 | 2662.9 | 1820.7 | 2619 | 2 | 2730.405 | [5 empty] | 29 | 142 | 30 | 76.2 | 37.672 | 6.3 | -0.1
30 | 2173.28 | 1617.84 | 2719 | 2 | 2772.812 | [5 empty] | 30 | 30 | 36 | 76.2 | 221.085 | 1100 | -2.1
31 | 2101.5 | 1410.1 | 2758 | 0.6 | 2828.569 | [5 empty] | 31 | 19 | 31 | 254 | 63.774 | 1.6 | 79.8
32 | 1992.1 | 1391.4 | 2783.8 | 9.5 | 2825.73 | [5 empty] | 32 | 31 | 32 | 203.2 | 113.946 | 1.9 | 79.2
33 | 1987.4 | 1418.7 | 2780 | 0.9 | 2806.527 | [5 empty] | 33 | 32 | 33 | 76.2 | 27.961 | 0.7 | 37.914
34 | 2059.8 | 1431.2 | 2769 | 0.2 | 2794.42 | [5 empty] | 34 | 33 | 34 | 101.6 | 74.29 | 1.5 | 37.014
35 | 2053.1 | 1468.1 | 2764.5 | 0.4 | 2793.551 | [5 empty] | 35 | 35 | 36 | 254 | 153.026 | 300 | 36.415
36 | 1956.1 | 1584.6 | 2743.63 | 1.6 | 2785.406 | [5 empty] | 36 | 36 | 37 | 152.4 | 57.758 | 1.5 | 32.714
37 | 1947.1 | 1640 | 2730 | 1.6 | 2784.241 | [5 empty] | 37 | 37 | 38 | 152.4 | 77.089 | 2.1 | 31.114
38 | 1935 | 1715.6 | 2721 | 0.9 | 2782.81 | [5 empty] | 38 | 38 | 39 | 101.6 | 24.243 | 0.4 | 30.214
39 | 1914.7 | 1728.7 | 2723 | 0.7 | 2780.161 | [5 empty] | 39 | 39 | 40 | 152.4 | 131.824 | 2.7 | 29.514
40 | 1890 | 1858 | 2730 | 1.2 | 2778.061 | [5 empty] | 40 | 40 | 41 | 76.2 | 140.641 | 2.9 | 5.6
41 | 2026.8 | 1883.8 | 2710 | 1 | 2775.242 | [5 empty] | 41 | 40 | 42 | 101.6 | 99.196 | 200 | 16.1
42 | 1872 | 1952.2 | 2704.66 | 0.8 | 2734.804 | [5 empty] | 42 | 42 | 43 | 76.2 | 143.629 | 2.4 | 15.3
43 | 2011.9 | 1978.1 | 2685 | 0.2 | 2717.127 | [5 empty] | 43 | 47 | 46 | 76.2 | 166.944 | 0.9 | -1.7
44 | 2016.3 | 1955.9 | 2693.84 | 0.6 | 2730.722 | [5 empty] | 44 | 43 | 49 | 76.2 | 43.235 | 0.9 | 15.1
45 | 2149.2 | 1948.2 | 2678 | 0.8 | 2729.269 | [5 empty] | 45 | 45 | 46 | 76.2 | 97.526 | 2.2 | 3.2
46 | 2170.7 | 1853.6 | 2688 | 1.5 | 2728.551 | [5 empty] | 46 | 44 | 45 | 76.2 | 134.062 | 2.5 | 4
47 | 2334.7 | 1854.1 | 2656.79 | 1.7 | 2728.175 | [5 empty] | 47 | 41 | 44 | 101.6 | 74.631 | 2700 | 4.6
48 | 2335.9 | 2028 | 2629 | 3.2 | 2677.687 | [5 empty] | 48 | 141 | 110 | 76.2 | 1.414 | 0.6 | -3.332
49 | 2004.4 | 2020.1 | 2678 | 1 | 2711.833 | [5 empty] | 49 | 49 | 50 | 76.2 | 113.224 | 2.7 | 14.1
50 | 2116.3 | 2023.1 | 2661 | 1.7 | 2699.442 | [5 empty] | 50 | 50 | 48 | 76.2 | 221.973 | 3500 | 1.577
51 | 2112.8 | 2074.4 | 2648 | 0.3 | 2695.916 | [5 empty] | 51 | 50 | 51 | 76.2 | 53.037 | 1.1 | 10.823
52 | 2097 | 2073.7 | 2649 | 0.4 | 2694.923 | [5 empty] | 52 | 51 | 52 | 76.2 | 15.847 | 0.3 | 10.523
53 | 2083.6 | 2141.4 | 2640 | 1 | 2686.946 | [5 empty] | 53 | 52 | 53 | 152.4 | 69.598 | 500 | 10.123
54 | 1989.5 | 2135.1 | 2646.25 | 0.1 | 2686.944 | [5 empty] | 54 | 48 | 127 | 76.2 | 123.403 | 2.6 | -1.623
55 | 1744.1 | 2271.5 | 2655 | 0.1 | 2725.931 | [5 empty] | 55 | 66 | 128 | 76.2 | 91.466 | 4.2 | 0.6
56 | 2085.6 | 2141.9 | 2640 | 1 | 2686.696 | [5 empty] | 56 | 65 | 66 | 76.2 | 70.382 | 1.5 | -3.323
57 | 1928.1 | 2192.1 | 2632 | 0.5 | 2680.39 | [5 empty] | 57 | 65 | 127 | 76.2 | 150.764 | 4 | 2.723
58 | 1843.1 | 2215.6 | 2645 | 0.2 | 2680.415 | [5 empty] | 58 | 143 | 66 | 76.2 | 62.606 | 1.3 | 4.323
59 | 1779 | 2272.2 | 2643 | 0.1 | 2680.457 | [5 empty] | 59 | 63 | 64 | 76.2 | 97.9 | 2.4 | 4.723
60 | 1841 | 2274.9 | 2630 | 0.6 | 2680.624 | [5 empty] | 60 | 53 | 54 | 76.2 | 94.518 | 2.9 | 0.1
61 | 1806.6 | 2330.1 | 2633.3 | 0.1 | 2680.397 | [5 empty] | 61 | 79 | 55 | 76.2 | 34.703 | 500 | 0.1
62 | 1946.8 | 2356.3 | 2615 | 0.9 | 2680.285 | [5 empty] | 62 | 63 | 56 | 76.2 | 135.014 | 1.7 | -8.023
63 | 2075.6 | 2273.6 | 2612 | 0.9 | 2681.67 | [5 empty] | 63 | 56 | 53 | 76.2 | 2.062 | 0.8 | -9.023
64 | 2173.5 | 2273.7 | 2612 | 0.2 | 2680.207 | [5 empty] | 64 | 57 | 58 | 76.2 | 89.142 | 2.4 | -0.5
65 | 2175.4 | 2139.2 | 2622.7 | 0.6 | 2678.797 | [5 empty] | 65 | 58 | 59 | 76.2 | 85.536 | 1.6 | -0.7
66 | 2171 | 2209.3 | 2627.2 | 0.4 | 2679.349 | [5 empty] | 66 | 59 | 61 | 76.2 | 64.871 | 1.3 | 1
67 | 1769.3 | 1835.2 | 2743 | 3 | 2774.644 | [5 empty] | 67 | 61 | 62 | 76.2 | 143.796 | 3.6 | 0.9
68 | 1650.1 | 1855.9 | 2743 | 1.7 | 2773.512 | [5 empty] | 68 | 59 | 60 | 76.2 | 63.406 | 1.4 | -1.8
69 | 1616.4 | 1846.3 | 2747 | 1.7 | 2773.408 | [5 empty] | 69 | 60 | 63 | 76.2 | 235.293 | 6.2 | -2.4
70 | 1595.5 | 2014.6 | 2727 | 1.7 | 2756.633 | [5 empty] | 70 | 32 | 92 | 152.4 | 106.254 | 2 | 31.786
71 | 1542.7 | 2000 | 2734 | 1.7 | 2752.313 | [5 empty] | 71 | 93 | 92 | 152.4 | 97.066 | 2.4 | -31.786
72 | 1510.3 | 2106.2 | 2715 | 0.7 | 2745.572 | [5 empty] | 72 | 93 | 94 | 152.4 | 112.399 | 2.1 | 31.786
73 | 1398.4 | 2069.2 | 2701.8 | 0 | 2739.532 | [5 empty] | 73 | 94 | 95 | 152.4 | 64.814 | 1.6 | 31.786
74 | 1372.3 | 2152.2 | 2681.5 | 1 | 2735.541 | [5 empty] | 74 | 95 | 96 | 152.4 | 81.844 | 1.6 | 31.786
75 | 1498.5 | 2196.4 | 2705 | 0 | 2730.536 | [5 empty] | 75 | 96 | 97 | 203.2 | 65.374 | 1.6 | 31.786
76 | 1475 | 2256.2 | 2690 | 0.4 | 2728.122 | [5 empty] | 76 | 97 | 98 | 152.4 | 62.759 | 1.5 | 31.786
77 | 1561.8 | 2269 | 2681 | 0.5 | 2726.941 | [5 empty] | 77 | 98 | 99 | 203.2 | 88.272 | 2.1 | 39.086
78 | 1575.9 | 2246.5 | 2686 | 1.3 | 2726.657 | [5 empty] | 78 | 40 | 67 | 76.2 | 123.521 | 3.2 | 6.614
79 | 1713.9 | 2263.3 | 2670 | 2.7 | 2725.944 | [5 empty] | 79 | 67 | 68 | 76.2 | 120.984 | 3.5 | 3.614
80 | 1705 | 2348.9 | 2657.7 | 0.7 | 2725.946 | [5 empty] | 80 | 68 | 69 | 76.2 | 35.268 | 0.8 | 1.914
81 | 1646.8 | 2341.9 | 2662 | 0.6 | 2725.989 | [5 empty] | 81 | 69 | 70 | 76.2 | 170.768 | 3 | 13.5
82 | 1639.6 | 2395 | 2651.87 | 0.3 | 2726.089 | [5 empty] | 82 | 70 | 71 | 76.2 | 55.227 | 1.2 | 11.8
83 | 1546.9 | 2384.5 | 2656.6 | 0.5 | 2726.326 | [5 empty] | 83 | 71 | 72 | 76.2 | 112.646 | 2.9 | 10.1
84 | 1543.3 | 2414.5 | 2652 | 0.3 | 2726.445 | [5 empty] | 84 | 72 | 73 | 76.2 | 118.595 | 2.2 | 9.4
85 | 1421.3 | 2399.8 | 2655.7 | 0.5 | 2727.059 | [5 empty] | 85 | 73 | 74 | 76.2 | 89.344 | 1 | 8.9
86 | 1359.6 | 2052.9 | 2691 | 0.5 | 2739.519 | [5 empty] | 86 | 74 | 75 | 76.2 | 135.766 | 2.3 | 7.9
87 | 1340 | 1951.8 | 2720 | 0.6 | 2785.069 | [5 empty] | 87 | 75 | 76 | 76.2 | 65.979 | 1 | 7.9
88 | 1399 | 1975.4 | 2712.66 | 0.5 | 2785.128 | [5 empty] | 88 | 76 | 85 | 76.2 | 157.102 | 3.1 | 3.069
89 | 1434.7 | 1887.9 | 2735 | 0.4 | 2785.31 | [5 empty] | 89 | 85 | 84 | 76.2 | 122.938 | 3 | 2.569
90 | 1458.4 | 1897.4 | 2731 | 0.3 | 2785.383 | [5 empty] | 90 | 84 | 83 | 76.2 | 30.563 | 0.5 | 2.269
91 | 1496.6 | 1801.4 | 2752 | 0.9 | 2785.775 | [5 empty] | 91 | 83 | 82 | 76.2 | 93.413 | 1.9 | 1.769
92 | 1888 | 1373.3 | 2795 | 0 | 2823.816 | [5 empty] | 92 | 82 | 81 | 76.2 | 54.535 | 1.2 | 1.469
93 | 1871.8 | 1467.1 | 2776 | 0 | 2821.979 | [5 empty] | 93 | 81 | 80 | 76.2 | 58.777 | 1.3 | 0.869
94 | 1761.6 | 1448.2 | 2787.5 | 0 | 2819.958 | [5 empty] | 94 | 79 | 80 | 76.2 | 86.936 | 1.6 | -0.169
95 | 1749.7 | 1511.2 | 2778 | 0 | 2818.732 | [5 empty] | 95 | 78 | 79 | 76.2 | 139.937 | 2.5 | 2.631
96 | 1670.2 | 1497.7 | 2792 | 0 | 2817.248 | [5 empty] | 96 | 77 | 78 | 76.2 | 27.02 | 0.5 | 3.931
97 | 1659.7 | 1561.1 | 2780 | 0 | 2816.923 | [5 empty] | 97 | 76 | 77 | 76.2 | 88.199 | 2.3 | 4.431
98 | 1598.4 | 1551.1 | 2789 | -7.3 | 2815.744 | [5 empty] | 98 | 69 | 91 | 76.2 | 128.035 | 2.6 | -13.286
99 | 1587.1 | 1636.4 | 2769.3 | 1 | 2815.104 | [5 empty] | 99 | 90 | 91 | 76.2 | 105.434 | 2 | -2.2
100 | 1482.6 | 1592.8 | 2785 | 2.4 | 2814.357 | [5 empty] | 100 | 89 | 90 | 76.2 | 25.845 | 0.4 | -1.9
101 | 1502 | 1547.4 | 2792 | 0.1 | 2814.357 | [5 empty] | 101 | 88 | 89 | 76.2 | 97.107 | 1.6 | -1.5
102 | 1409.1 | 1764.9 | 2766.15 | 1.3 | 2799.286 | [5 empty] | 102 | 87 | 88 | 76.2 | 63.967 | 1.4 | -1
103 | 1382 | 1828.3 | 2755 | 0.9 | 2798.091 | [5 empty] | 103 | 144 | 87 | 76.2 | 53.134 | 1.5 | -0.4
104 | 1316.5 | 1722.3 | 2746 | 1.1 | 2796.546 | [5 empty] | 104 | 86 | 73 | 76.2 | 43.448 | 2.4 | -0.5
105 | 1325.5 | 1624.6 | 2747 | 0.9 | 2795.573 | [5 empty] | 105 | 91 | 102 | 76.2 | 95.858 | 1.8 | -16.386
106 | 1242.5 | 1587.3 | 2730 | 0.3 | 2794.864 | [5 empty] | 106 | 99 | 100 | 203.2 | 114.314 | 2.1 | 38.086
107 | 1252 | 1566.4 | 2733 | 0.9 | 2794.221 | [5 empty] | 107 | 100 | 101 | 76.2 | 49.865 | 0.8 | 0.1
108 | 1156.3 | 1506.4 | 2743.6 | 0.6 | 2793.575 | [5 empty] | 108 | 100 | 102 | 152.4 | 188.085 | 110 | 27.643
109 | 1165.5 | 1493.5 | 2746 | 0.3 | 2793.291 | [5 empty] | 109 | 102 | 103 | 101.6 | 69.845 | 3.7 | 9.957
110 | 1104.2 | 1453.8 | 2722 | 1.7 | 2792.975 | [5 empty] | 110 | 103 | 104 | 101.6 | 124.929 | 2.7 | 9.057
111 | 1207.4 | 1268.9 | 2754 | 0.9 | 2794.162 | [5 empty] | 111 | 104 | 105 | 101.6 | 98.119 | 2.4 | 7.957
112 | 1187.1 | 1255.5 | 2742 | 0.8 | 2794.41 | [5 empty] | 112 | 105 | 106 | 101.6 | 92.57 | 1.5 | 7.057
113 | 1167.5 | 1689.9 | 2695 | 0.7 | 2728.665 | [5 empty] | 113 | 106 | 107 | 76.2 | 23.153 | 0.4 | 6.757
114 | 908.4 | 1559.3 | 2675 | 0.3 | 2729.322 | [5 empty] | 114 | 107 | 108 | 101.6 | 113.45 | 2.8 | 5.857
115 | 1005.6 | 1390 | 2703 | 0.7 | 2729.625 | [5 empty] | 115 | 109 | 110 | 101.6 | 76.875 | 1.5 | 4.957
116 | 1089.7 | 1263.4 | 2714 | 0.6 | 2729.567 | [5 empty] | 116 | 110 | 130 | 76.2 | 198.658 | 3600 | 2.668
117 | 933.1 | 1735.1 | 2680 | 0.9 | 2728.979 | [5 empty] | 117 | 115 | 141 | 76.2 | 117.604 | 3700 | -2.632
118 | 1358.8 | 1126.7 | 2783 | 0.4 | 2798.088 | [5 empty] | 118 | 115 | 116 | 76.2 | 152.386 | 3.9 | 0.6
119 | 1308.1 | 1285.1 | 2781 | 0.4 | 2800.895 | [5 empty] | 119 | 130 | 131 | 76.2 | 18.862 | 1 | 3.1
120 | 1296 | 1361.9 | 2777.36 | 0.6 | 2802.376 | [5 empty] | 120 | 131 | 132 | 76.2 | 111.981 | 2.7 | 2
121 | 1344 | 1393.5 | 2771 | 0.6 | 2803.743 | [5 empty] | 121 | 132 | 113 | 76.2 | 89.755 | 2.7 | 0.7
122 | 1364.48 | 1406.11 | 2769 | 0 | 2804.446 | [5 empty] | 122 | 131 | 117 | 76.2 | 114.535 | 2.5 | 0.9
123 | 1328.57 | 1490.24 | 2752 | 0.2 | 2806.866 | [5 empty] | 123 | 114 | 115 | 76.2 | 197.216 | 4.4 | -1.332
124 | 1318.68 | 1515.14 | 2753 | 0.4 | 2807.622 | [5 empty] | 124 | 130 | 114 | 76.2 | 112.59 | 2.1 | -1.032
125 | 2521.3 | 1491.5 | 2671.5 | 0 | 2734.348 | [5 empty] | 125 | 110 | 111 | 76.2 | 214.155 | 4.4 | -2.743
126 | 1393.5 | 1555.7 | 2763 | 0.7 | 2810.545 | [5 empty] | 126 | 111 | 112 | 76.2 | 27.123 | 0.5 | -3.643
127 | 2325.2 | 2149.3 | 2609 | 1.1 | 2677.956 | [5 empty] | 127 | 112 | 129 | 76.2 | 158.02 | 2.6 | -4.443
128 | 2259.65 | 2205.5 | 2605 | 0.6 | 2679.312 | [5 empty] | 128 | 145 | 21 | 76.2 | 154.551 | 1.5 | -0.1
129 | 1242.32 | 1109.24 | 2765 | 0.2 | 2796.463 | [5 empty] | 129 | 124 | 126 | 76.2 | 85.692 | 3.2 | -7.243
130 | 999.2 | 1621 | 2700 | 0.6 | 2729.212 | [5 empty] | 130 | 100 | 126 | 76.2 | 98.991 | 2.5 | 7.943
131 | 990.1 | 1637.4 | 2698 | 0.2 | 2729.067 | [5 empty] | 131 | 1 | 146 | 254 | 26.137 | 0.3 | -166.3
132 | 1079.2 | 1705.2 | 2700 | 1.3 | 2728.71 | [5 empty] | 132 | 34 | 35 | 152.4 | 37.772 | 0.6 | 36.814
133 | 2583.3 | 980.6 | 2770 | 0 | 2841.392 | [5 empty] | 133 | 108 | 109 | 76.2 | 16.025 | 0.3 | 5.257
134 | 2570.8 | 989.7 | 2771 | 0 | 2841.091 | [5 empty] | 134 | 118 | 119 | 76.2 | 166.328 | 4.2 | -5.043
135 | 2464.1 | 1002.7 | 2779 | 0.4 | 2839.386 | [5 empty] | 135 | 119 | 120 | 76.2 | 77.833 | 1.6 | -5.443
136 | 2439.4 | 972.3 | 2784 | 1.4 | 2838.757 | [5 empty] | 136 | 120 | 121 | 76.2 | 57.819 | 1.6 | -6.043
137 | 2233.7 | 1014.4 | 2789 | 2.2 | 2835.203 | [5 empty] | 137 | 121 | 122 | 76.2 | 24.134 | 0.9 | -6.643
138 | 2168.2 | 1059.1 | 2778 | 1.2 | 2833.923 | [5 empty] | 138 | 122 | 123 | 76.2 | 93.04 | 0.8 | -6.643
139 | 2141.2 | 1171.4 | 2782 | 1.7 | 2832.073 | [5 empty] | 139 | 123 | 124 | 76.2 | 26.811 | 0.4 | -6.843
140 | 2069.17 | 1145.89 | 2800 | 58.1 | 2815.296 | [5 empty] | 140 | 10 | 133 | 254 | 33.708 | 0.8 | 108.2
141 | 1103.2 | 1452.8 | 2722 | 0.7 | 2792.948 | [5 empty] | 141 | 133 | 134 | 254 | 15.494 | 0.5 | 108.2
142 | 2179.1 | 1581 | 2724.3 | 0.1 | 2772.812 | [5 empty] | 142 | 134 | 135 | 254 | 107.786 | 1.8 | 108.2
143 | 2173 | 2270 | 2612 | 0.2 | 2680.135 | [5 empty] | 143 | 135 | 136 | 254 | 39.487 | 0.7 | 107.8
144 | 1320 | 2000 | 2710 | 0.4 | 2785.059 | [5 empty] | 144 | 136 | 137 | 254 | 210.024 | 5 | 106.4
145 | 2185 | 1582 | 2723 | 0.1 | 2764.561 | [5 empty] | 145 | 137 | 138 | 254 | 80.058 | 1.8 | 104.2
[11 empty] | 146 | 138 | 139 | 254 | 115.569 | 2.8 | 103
[11 empty] | 147 | 17 | 140 | 203.2 | 79.424 | 2.8 | 58.1
[11 empty] | 148 | 118 | 129 | 76.2 | 119.149 | 1 | 4.643
[11 empty] | 149 | 64 | 143 | 76.2 | 3.734 | 0.5 | 4.523
[11 empty] | 150 | 125 | 26 | 76.2 | 55.354 | 1 | 5.3